북부수도사업소

□ 유수율 현황 및 분석

○ 2017년 유수율 현황

(단위 : 천㎥, %)

구 분	목 표	당월 (8월)			누 계 (1 ~8월)
		공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
2017년	95.50	10,136	9,589	94.61	78,497	74,209	94.54
2016년	95.29	10,637	9,895	93.02	78,545	75,722	96.41
증·감	+0.21	-501	-306	+1.59	-48	-1,513	-1.87

- 2017. 8월 유수율은 94.61%로 전년대비 1.59% 증가하였으며,

- 2017. 8월 누계 유수율은 94.54%로 전년대비 1.87% 감소하였음

- 2017. 8월 공급량은 전년대비 501천㎥(4.7%) 감소하였으며,

- 2017. 8월 조정량은 전년대비 306천㎥(3.1%) 감소하였음

○ 중블록별 유수율 현황

구분		계	공릉1 중블록	공릉2 중블록	월계1 중블록	월계2 중블록	북악4 중블록
누계	공급량	78,497	8,628	31,301	14,768	17,414	6,386
	조정량	74,209	8,136	29,031	13,417	17,056	6,569
	유수율	94.54	94.31	92.75	90.86	97.94	102.86
당월 (8월)	공급량	10,136	947	3,915	2,016	2,383	875
	조정량	9,589	906	3,635	1,617	2,379	1,052
	유수율	94.61	95.58	92.87	80.12	99.84	120.22

○ 증감 원인

- 공급량 감소 원인

･ 재개발.재건축지역 이주가구 수돗물 사용량 감소에 따른 공급량 감소

･ 노원구 월계동 인덕마을, 상계주공8단지(아), 상계4구역, 상계6구역, 태릉현대(아)재건축, 강북구 미아9-1지역 송중동 재개발,재건축 지역의 이주가구 수돗물 사용량 감소에 따른 공급량(일평균 65천㎥/월) 감소

･ 노후 송.배수관 정비공사(6건) 및 불용관정비(221개소)를 통한 누수방지로 공급량 감소

□ 상계백병원사거리~온수골사거리간 등 2건 송배수관 정비

□ 우이교사거리~정의여중입구 사거리간 등 4건 송배수관 정비

･  전년 대비 1월~8월 누수량 감소로 공급량 감소 발생

□ 2016년 누수건수 558건(27,909㎥) 대비 2017년 누수건수 651건(16,397㎥)으로

41% 누수량 감소(‘17. 8월말 기준)

- 조정량 감소원인

･ 전년대비 급수인구수(18,377명) 감소와 관내 취약계층이 밀집된 재개발, 재건축에 따른 생활용수의 감소가 전체 조정량 감소 원인

◼ 재개발, 재건축 지역 급수전 폐전 진행 현황

연번	구 분	사 업 명	소 재 지	수전수	진도율 (%)	비 고 (시행년도)
1	재건축	월계2 인덕마을	월계2동 633-31	455	95	2016년이전
2	재개발	미아9-1	송중동 3-770	685	95	2016년
3	재건축	상계2(상계8단지)	상계10동677	836	30	2017년
4	재개발	상계4구역	상계3동 85-33	520	90	2017년
5	재개발	상계6구역	상계3동 32	510	50	2017년
6	재건축	태릉현대(아)정비	공릉2동 230	723	50	2017년
계	6개 사업지구			3,729 수전

□ 추진실적

○ 유수율 향상을 위한 단위사업 추진

단위사업	누수탐지(건)			기 존 관 철거(m)	불용관 정비(건)	조례단속 (㎥)
	계	다점형	일 반
목 표	150	105	45	5,250	308	1,419
실 적	144	102	42	3,710	268	1,399
달성도(%)	96.0	97.1	93.3	70.7	87.0	98.6

- 누수탐지 144건 실시하여 목표 150건 대비 96%, 기존관철거 3,710m를 시행하여

목표 5,250m 대비 70.7%, 불용관 정비 268건 실시하여 목표대비 87%, 조례위반은

목표(1,419㎡)대비 98%(1,399㎡) 실적을 유지하고 있음

- 각 단위사업별 추진실적이 저조한 사업은 적극 추진하겠음

○ 노후 송.배수관 정비공사 시행(노후관 교체완료 3.7km)에 따른 누수방지

- 상계백병원사거리~온수골사거리간  6건 송, 배수관 정비 공사

- 재개발·재건축 사업지역 내 노후관은 GIS시스템에 이력정리 및 노후관  대장 등 작성하여 집중관리

○ 지하철역사 주변 집중 누수탐지

- 대    상 : 지하철1호선 석계~도봉사역 간 지하철 역사 주변

- 탐지기간 : 2017. 2. 2. ~ 2 .28

- 탐지결과 : 4건 적출 복구완료(월계역 외 3개 지하철역사)

○ 유수율 과소·과대 가압 및 증압 급수지역 집중 누수 누수 탐사

- 대    상 : 가압장 및 증압장 20개소

- 탐지기간 : 2017. 4. 17. ~ 5. 31.

- 탐지적출 : 8건 적출 복구완료(상계가압장 외 2개소)

○ 가압구역 경계밸브 및 구역 내 수압체크 시행

- 가압구역 경계밸브 전수 점검 시행 : 이상 없음

- 가압구역 내 주요지점 65개소 수압 체크 : 이상 없음

- 과 수압 해소추진을 위한 월1회 정점부 수압 체크 : 이상 없음

○ 중블록 유수율 안정화를 위한 블록 간 구역유출입 밸브  매월 1회 점검

<경계밸브 점검 및 확인 작업>

- 점검 대상 : 9개소

･ 공릉-월계 간(4개소), ･ 월계-월곡 간(2개소)

･ 월계-북악 간(1개소), ･ 공릉-용마 간(2개소)

- 북악4 중블록 야간 하수관로 탐지 및 육안점검 1회 실시 : 누수발견 못함

○ 신속한 누수복구 실시로 누수방지량 감소 : 총 93건 11,512㎥(17.8월말 현재)

- 신속한 누수복구를 위한 가상훈련 실시 1회

○ 월계1중블록, 북악4중블럭 경계밸브 점검

- 점검 대상 : 도봉구 쌍문동 423-99 외 12개소

· 수유1동 61-3 외 11개소 D=200~300mm 소화전, 퇴수변 및 공기 밸브 점검

- 조치결과 : 현장조사 및 점검 후 수전변경 및 GIS자료 수정

○ 조정량 증대를 위한  다량급수처(월 300㎥이상 사용처) 및 취약수전 점검

- 전체 1,244개소 중 990개소 점검 : 비정상수전(불회전) 3건 적출, 11,250㎥ 추징 조치

○ 수도조례위반 단속 강화

- 목표 : 추징량 1,419㎡(‘17년 10월 현재 수도관 급수도용 등 11건 추징량 1,399㎡)

- 단속 내용

· 수도관에서 급수도용 여부 조사

· 계량기 역설치 등 계량기 작동방해 및 훼손 여부 조사

· 재개발 · 재건축 현장 및 신개축공사장 등 정기적으로 조례위빈 점검 적극 실시

□ 유수율 목표달성 대책

○ 전년대비 누수량 증가에 따른 방지 대책

- 순찰반을 적극 활용하여 노후 송,배수관로, 경전철구간 등 취약관로를 수시로 순찰하여 누수 조기 적출

- 관로 공사 후 적정 세척시행으로 불필요한 관로세척 지양

- 년 2회 누수 가상훈련 실시로 신속한 누수복구 조치

- 누수발생 시 누수 탐지팀과 유기적인 협조하에 신속한 현장 조치

○ 누수취약 지역 집중 탐지

- 상시누수진단시스템 활용 누수취약지역 집중탐지 실시

･ 3회 이상 누수 다발관 탐지 24개소, 지하철역 주변 13개소

- 블록단위 누수탐지에서 취약지역 우선 탐지 시행

･ 송배수관 곡관부 47개소, 누수취약 송수관 1개소

○ 노후관 교체 정비사업 추진 철저

- 송배수관 정비대상 : 전체 2.4km(‘17년 정비 2.2km)

- 배급수관 정비대상 : 전체 6.1km(‘17년 정비 4.9km)

․ 노후된 강관, 회주철관 등 적수 및 누수사고 많은 관 선정 정비

․ 불용관 철거 시 분기점 폐쇄원칙 준수

○ 가압급수 지역(유량계39개) 유수율 관리 철저

- 가압급수구역 도면 재작성

･ 구역 간 경계 재확인 및 수전 상이 여부 전수 조사

- 지역담당자 공급량·조정량 증감 원인 분석

･ 공급량(일간, 주간, 월간) 및 조정량(월간) 원인분석 철저

- 유수율 과다(100%이상) 및 과소(90%미만) 가압급수지역 19개소 집중 점검

･ 구역 내 누수탐지 집중 실시

○ 조정량 증대를 위한 다량급수처 관리점검 및 조례위반 단속 강화

- 점검대상 : 월평균300㎥이상 사용하는 업소(1,244개소)중 매월 점검 대상 선정

- 점검기간 : 매월 21일 ~ 익월 8일

- 매월 사용량 및 업종 등 현저한 차이가 발생하는 다량급수처에 대하여 기물번호, 지침, 계량기 설치상태 등 이상 유무 점검

- 재개발･재건축 현장 및 신개축공사장 등 정기적으로 조례위반 점검 적극 실시

･ 월1회 이상 건축현장을 조사하고 신 · 개축 및 멸실 사항에 대해 신속히 파악 관리

○  취약수전 자체 특별점검 (구경25~50mm 일반용 50㎥이하 사용량 사용수전)

- 점검대상 : 구경25~50mm 일반용, 월평균사용 50㎥이하 671수전

- 점검수전 구별 현황

구 분	계	도봉구	노원구	강북구
수 전 수	671	203	213	255

· 점검 기간 : ‘17. 10. 10~ 12. 30

· 점검 내용 : 부정급수 및 조례위반 사항 현장 출장점검 및 집중관리

○ 누락없는 사용량 관리로 조정량 증대

- 검침일 준수 및 사용량 30%이상 격감수전 원인분석 철저

- 다량급수처 중점관리로 사용량 격증 · 격감 이상 수전 신속 조치

□ 금년도 유수율 전망

○ ‘17. 8월까지의 유수율은 94.54%로 전년동기 대비 1.87% 감소하여 금년도 목표인 95.50%에 0.96% 부족한 수준임

○ 사회 전반적인 주택 세입자 전 · 월세 대란에 따른 전출 및 관내 재개발 · 재건축 (노원구 월계2동 인덕마을, 강북구 송중동 미아9-1구역, 노원구 공릉2동 태릉현대(아)정비 재건축, 상계주공8단지 재건축, 노원구 상계4구역, 6구역) 폐전 등 영향으로 전년대비 급수인구의 감소로 인하여 지속적으로 조정량 감소가 예상되고 있으나,

○ 취약관로 집중 누수탐지 및 불용관 정비 등 단위사업 적극추진과 조정량 증대를 위한 활동 강화로 금년도 목표달성에 차질 없도록 유수율 관리에 최선을 다하겠음