금천배수지 공급체계 개선을 통한 유수율 증대

기관명(부서명) : 남부수도사업소

□ 추진배경

○ ’08년 영등포정수센터 고도정수처리 시설 착공으로 공급계통을 기존 영등포정수센터에서 영등포 및 암사(낙성대배수지)로 대체급수 시행.

○ ’18년 12월, 영등포정수센터 고도정수처리시설 준공으로 현행 낙성대배수지 급수구역을 금천배수지 계통으로 환원 필요

	금천배수지 현황
- 위 치 : 금천구 독산동 산118-4 (2000년 12월 준공) - 시설용량 : 60,000㎥(20,000㎥×3지), 표고 : 최저-65m, 최고-71m - 공 급 량 : 50,000㎥/일 (체류시간 : 28hr), - 급수인구 : 금천구 8개동(63천 세대, 230천명) ※ 금천구 10개동 및 관악구 2개동으로 확대 예정(124천 세대, 3.7천명) - 공급관로 : D900~1500㎜, L=13.7㎞ (영등포정수센터)

□ 금천배수지 급수구역 개선내용

공급계통		공급량	증감내역
현 행	영등포정수센터	5만㎥/일	암사계통 감 5.5만㎥/일 ↓ 영등포계통 증 5.5만㎥/일
	암사정수센터	5.5만㎥/일
개 선	영등포정수센터	10.5만㎥/일

< 급수체계도(변경 전·후) >

영 등 포 정수센터			변경 전( 5만㎥/일)					금 천 배 수 지 급수구역 ∙시설용량-6만㎥ ∙표 고-65m
			변경 후(10.5만㎥/일)
∙용량-60만㎥
	➟			➟
암 사 정수센터		낙성배 배수지			변경 전(5.5만㎥/일)
					변경 후(0 ㎥/일)
∙용량-160만㎥		∙용량-6만㎥ ∙표고-70m

□ 추진경위

○ 시민 안정급수 위한「금천배수지 급수체계 개선계획」수립     : ’17. 6월

○ 금천배수지 급수지역 노후 배수관망 정비사업 추진  : ’17. 6월 ~ ’18. 4월

○ 금천배수지 ＃2지 고장 유입밸브 교체 및 중간밸브 설치   : ’18. 9월

○ 정수장고도화 완료에 따른 금천배수지 급수체계 전환 계획 수립  : ’19. 1월

○ 영등포정수센터-금천배수지간 송수관로 관세척 시행(3회)   : ’19. 2월

	금천배수지 송수관로 세척작업 주요 추진내용
■ 금천배수지 3개지 중 2개지는 만수위 확보 후 정상 급수운영하고 1개지는 세척수 담수하여 수질측정 및 오염도 파악. ■ 평시 송수펌프(900HP) 1대를 운영하나 세척 작업시 2대 이상 운영-송수펌프 풀가동 ■ 시간대별 퇴수 유입량 체크 및 현장 수질검사를 통해 세척수 탁도 확인 ※ 관세척 전담반 운영 : 15명(수질팀, 기전팀, 구역관리팀) ■ 금천배수지 수계 안전하고 안정적인 급수운영을 위해 배수지 수위 조절 철저 확인 ☞ 급수운영 결과 ▸ 장기간(‘08년 이후) 대체급수에 따른 공급량 축소로 송수관로 세척시 고탁수가 유입됨에 따라 수질 안정에 장시간이 소요되어 큰 어려움이 발생되었으며 ▸ 고탁수 유입에 대비하여 단계별 세척작업을 추진하여 안정적 급수공급 가능

□ 향후계획

○ 금천배수지 급수구역 환원․․․․․․․․․․․․․․․ ’19. 3월말

- 영등포정수센터 공급계통을 통한 대체급수 환원량 : 5.5만㎥/일

- 금천배수지 수돗물 유입량 증가(5만㎥/일→10.5만㎥)로 급수구역 확대

▸ 급수구역 증가 : 현행(금천구 8개동) → 변경(금천구 10개동, 관악구 2개동)

□ 기대효과

○ 관내 지역배수지간(금천, 낙성대, 독산) 급수계통 공급량 조정으로 배수지 체류시간을 개선 및 단수발생 가능성 최소화 및 수질관리 문제 해소

○ 지속적이고 안정적 급수체계 공급을 통한 배수지 시설물 효율적 관리 가능