문서번호	요금과-37066
결재일자	2017.11.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
요금관리2팀장		요금과장	서부수도사업소장
협조

유수율현황 및 분석보고

2017. 11. 16

서부수도사업소

(요금과)

유수율현황보고

보고자 : 행정6급 김대진

1. 유수율 현황

○ 전년대비 누계(1-9월)                                                                                                                         (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2017년	95.95	90.51	98.97	97.75	94.86	94.89	95.44	97.63	98.02
2016년	95.75	89.30	99.58	96.53	96.16	94.44	95.15	98.10	98.22
증감(%)	0.2	1.21	-0.61	1.22	-1.3	0.45	0.29	-0.47	-0.2

○ 최근 2개월(8∼9월)

- 목표대비

(단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2017목표	95.50	91.25	96.66	96.57	95.50	94.30	95.05	97.67	97.61
2017실적	95.48	89.85	97.12	98.51	95.99	95.07	94.40	97.95	95.02
목표대비 증 감	-0.02	-1.4	0.46	1.94	0.49	0.77	-0.65	0.28	-2.59

- 전년대비

(단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2017년	95.48	89.85	97.12	98.51	95.99	95.07	94.40	97.95	95.02
2016년	94.79	89.48	98.07	97.86	93.63	93.47	94.11	96.50	95.36
증 감	0.69	0.37	-0.95	0.65	2.36	1.6	0.29	1.45	-0.34

2. 공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-6월	570,305	564,264	-6,041	-1.06	60,816	60,350	-466	-0.77	0.29
	6 월	99,115	98,804	-312	-0.31	10,428	10,694	266	2.55	2.86
	7 월	103,737	103,227	-510	-0.49	11,022	11,188	166	1.51	2.00
	8 월	104,875	101,388	-3,487	-3.32	11,111	11,012	-99	-0.89	2.43
	9 월	97,026	96,704	-322	-0.33	10,418	10,469	52	0.50	0.83
	10 월	98,354	95,273	-3,081	-3.13	10,423	10,285	-139	-1.33	1.80
조정량	1-6월	547,278	543,440	-3,838	-0.70	60,114	59,798	-316	-0.53	+0.17
	6 월	99,209	98,729	-480	-0.48	10,146	10,061	-85	-0.83	-0.35
	7 월	100,063	97,323	-2,740	-2.74	11,751	11,363	-388	-3.30	-0.56
	8 월	98,830	97,218	-1,612	-1.63	10,143	10,012	-131	-1.29	+0.34
	9 월	92,555	91,582	-973	-1.05	10,971	10,850	-121	-1.10	-0.05

○ 공급량 변화추이 - 6월이후 2%내외 증가

- 공급량이 서울시 평균 증감율보다 6월 이후 2%내외 증가율(9월 제외)을 보임

․ 공급량 증가율은 전년대비 유수율 목표감소율1.93%(98.59-96.66)을 상회하지

않토록 관리하여야 하며, 향후 증가원인에 대하여 면밀한 검토와 대책이 필요함.

○ 조정량 변화추이 – 서울시 증감율과 같음

- 1인당 급수사용량은 IMF이전까지는 계속 증가하였으나 IMF이후 부터는 계속         감소하고 있음.

- 급수사용량 감소원인은 집에서 살림만 하는 가정주부가 줄고, 주택이 단독에서 공동주택 형태로 변화, 에어컨 보급률 향상, 세탁기 물소모량 감소41%(통세탁기 → 드럼세탁기), 식기세척기 보급률 향상( 손세척에 비해 물 소모량 25%), 김장하는 세대 감소, 외식증가, 반 가공식품 판매율 향상, 일회용품 활용증가(기저귀, 비닐, 식기등) 드라이크리닝 대상의류 증가등 물을 적게쓰는 생활패턴으로 변하고 있는데  원인이 있다고 판단됨.

3.  중블록별 현황

○ 중블록별 월별 공급량 변화추이(단위: 천톤)

-  중블록별 월별 유수율을 보면 공급량 기복이 큰 블록이 많음

증산4, 와우산1, 와우산2, 만리3, 홍은, 백련, 백련6, 증산1중블록 등              8개중블록 공급량의 차는 10%가 넘고, 백련중블록은 27%차이가 나는등          공급량 격차가 크게 나는 원인과 필요한 대책을 강구하여 월별 공급량 편차의        최소화로 유수율의 기복을 줄이는 노력이 필요함.

○ 구별 중블록별 유수율 현황

< 서대문구>

구 분		서대문계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
유수율 목표(%)		97.11	98.20	99.10	99.70	97.80	95.50	92.70
목표대비증감(%)		+3.80	+2.22	+32.78	-8.18	+2.94	-6.54	-1.86
기간별 대 비	2 ∼ 9월	100.91	100.42	131.88	91.52	100.74	88.96	90.84
	8 ∼ 9월	101.02	98.85	129.59	91.29	103.48	89.27	92.51
반기별	1 ∼ 6월	99.73	99.62	124.92	95.62	101.16	86.52	89.08
	6 ∼ 9월	101.18	98.13	143.24	85.88	102.74	88.95	91.88

< 마 포 구 >

구 분		마포계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
유수율 목표(%)		94.97	98.10	98.40	92.20	92.75	93.40
목표대비증감(%)		+4.29	+4.71	+6.74	-3.65	+7.46	-3.64
기간별 대 비	2 ∼ 9월	99.26	102.81	105.16	88.55	100.21	89.76
	8 ∼ 9월	96.55	92.40	103.28	85.94	99.81	107.15
반기별	1 ∼ 6월	100.79	105.53	105.22	92.18	102.07	81.88
	6 ∼ 9월	97.04	95.09	104.81	83.91	100.06	106.14

< 은 평 구 >

구 분		은평계	불광터널	증산1	증산2	진관
유수율 목표(%)		97.90	98.30	98.80	99.10	95.40
목표대비증감(%)		-1.75	+0.54	-12.78	+10.16	-5.17
기간별 대 비	2 ∼ 9월	96.15	98.84	86.02	109.71	90.23
	8 ∼ 9월	94.46	94.15	88.48	108.37	92.90
반기별	1 ∼ 6월	97.02	101.96	83.03	110.43	88.59
	6 ∼ 9월	94.86	94.86	91.21	106.64	91.65

○ 과대 과소중블록 해소를 위한 지속적인 노력이 요구됨.

- 과대 과소블록 해소를 위해서는 급수사용량의 변화가 예상되는 경우를 제외하고는 중블록별 공급량의 기복이 최소화 되도록 원인을 찾아 개선하는 노력이 우선시 되어야 할 것임.

- 3개구중 은평구지역 중블록이 비교적 월간 공급량이 안정되어 가고 있지만 증산1,2블록간 유수율 과대, 과소문제 해결 노력이 필요함.

4.  가압구역 유수율

총 27개 가압구역 중 8개 가압구역만 정상 범위내 유수율이고, 최근 2개월 유수율도 9개 가압구역만 정상 범위내 유수율을 보이고 있음.

○ 서대문구 - 15개소

구 분	북악	현행	창천	홍은3	홍제 증압	홍제2 증 압	홍제4 증압	홍은1 증 압	정원1 증 압	정원2 증 압
2-9월	94.4	101.7	97.5	91.5	94.2	86.4	68.1	88.1	89.3	88.7
최근2월 (8-9월)	109.2	96.9	96.1	101.7	99.1	102.8	55.7	83.3	89.6	94.3

구 분	북가좌2증압	연희3 증 압	자하문 증 압	송죽원 증 압	백 련 증 압
2-9월	114.2	84.9	95.4	85.3	89.9
최근2월 (8-9월)	114.3	89.5	91.7	87.5	87.8

○ 마 포 구  - 7개소

구 분	와우산	노고산	상 암 증 압	성산1 증 압	성산2 증 압	청 암 증 압	만 리 증 압
2-9월	94.1	103.7	79.5	86.9	102.6	114.3	89.4
최근2월 (8-9월)	92.7	99.8	90.7	86.1	98.2	124.5	93.0

○ 은 평 구 - 5개소

구 분	녹 신	진관증압	불광증압	응암2증압	독박골1증압
2-9월	82.0	100.0	93.7	77.0	54.2
최근2월 (8-9월)	83.4	105.2	90.0	85.0	83.8

5.  향후 중점적인 관리가 필요한 사항

○ 공급량 증가율 최소화 → 공급량 증가지역 신속한 대처

○ 중블록 및 가압구역 유수율 안정화

- 중블록별 과대(과소)유수율 발생원인 및 해소대책 강구

- 가압구역별 과대(과소)유수율 해소를 위한 노력

○ 유수율 평가항목(13개) 추진실적 관리

- 평가 항목별 추진실적 자체평가 및 관리강화

- 단위사업별 평가관리에 따른 감점사항 대비철저

○ 조정량 관리강화

- 사용량의 격감수전을 중심으로 검침심사 강화

- 부정급수등 탈루조정량 색출을 위한 지속적인 노력 등

6.  12월 유수율대책 회의시 중점 논의사항

① 중블록별 공급량의 기복이 심한원인 과 해소대책 집중논의

- 지금까지 많은 기간 동안 문제점으로 지적해 왔으나 아직까지              개선되지 않고 있는 원인을 심도 있게 논의해 보고자 함.

② 가압구역 과대, 과소지역 해소대책

- 중블록과 같이 계속 문제점으로 지적되어 왔으나 개선되지 않는            원인을 지역 담당별로 지금까지 무슨 노력을 했으며, 앞으로 어떻게         하는 것이 바람직한 대처 방법인지을 강구해 주시기 바람.

③ 유수율분야 평가 매뉴얼 중 개선요구 검토

- 2017년도 유수율분야 평가 매뉴얼 중 개선이 필요한 분야가 뭔지           2018년도에는 어떻게 대처해 갈지 등도 과별로 검토해 보고,               검토결과를 발표해 주기바람.

④ 2018년 유수율 적정목표 설정 대비

- 2017년 상반기(1∼6월) 유수율 99.17%, 6월∼9월 유수율 97.48%로        시간이 갈수록 유수율은 떨어지고 있음

- 지금까지 유수율 목표설정은 전년도 유수율을 근거로 신년도 목표를        설정했던 관례로 볼 때  2018년 우리사업소 유수율 적정목표 설정을        위한 많은 노력과 대책이 요구됨.

별  첨 1  사업소별 유수율 현황 1부

2. 가압구역별 유수율 현황 1부 끝.