문서번호	요금과-24854
결재일자	2017.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
요금관리2팀장		요금과장	서부수도사업소장
협조

유수율현황 및 분석보고

2017. 8. 1

서부수도사업소

(요금과)

유수율현황보고

보고자 : 행정6급 김대진

1. 유수율 현황

○ 목표대비(2∼5월)

(단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2017목표	95.50	91.25	96.66	96.57	95.50	94.30	95.05	97.67	97.61
2017실적	96.91	92.63	99.91	98.23	95.76	96.43	96.32	97.55	98.87
목표대비 증 감	1.41	1.38	3.25	1.66	0.26	2.13	1.27	-0.12	1.26

○ 전년대비 누계(2-5월)                                                                                                                         (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2017년	96.91	92.63	99.91	98.23	95.76	96.43	96.32	97.55	98.87
2016년	96.31	90.13	99.24	96.30	97.92	95.18	95.54	98.71	99.38
증감(%)	0.6	2.5	0.67	1.93	-2.16	1.25	0.78	-1.16	-0.51

○ 당월(5월) 전년대비                                                                                                                            (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2017년	94.85	87.99	103.89	95.67	93.03	94.11	93.31	96.80	95.36
2016년	95.03	86.90	104.46	94.84	96.63	92.89	91.71	97.50	99.30
증 감	-0.18	1.09	-0.57	0.83	-3.6	1.22	1.6	-0.7	-3.94

2. 공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-4월	372,135	366,595	-5,540	-1.49	39,800	38,989	-811	-2.04	-0.55
	1 월	95,206	93,242	-1,964	-2.06	10,151	9,768	-382	-3.76	-1.71
	2 월	87,919	84.815	-3,105	-3.53	9,416	9,063	-353	-3.74	-0.21
	3 월	95,266	95,007	-259	-0.27	10,197	10,164	33	-0.33	-0.06
	4 월	93,743	93,531	-212	-0.23	10,035	9,993	-43	-0.43	-0.20
	5 월	99,054	98,865	-189	-0.19	10,587	10,668	81	0.76	0.95
	6 월	99,115	98,804	-312	-0.31	10,428	10,694	266	2.55	2.86
	7 월	103,737	103,227	-510	-0.49	11,022	11,227	205	1.86	2.35
조정량	1-4월	353,935	350,989	-2,946	-0.83	38,909	38,690	-219	-0.56	+0.27
	1 월	85,956	84,198	-1,758	-2.05	10,036	9,910	-126	-1.26	+0.79
	2 월	87,116	85,194	-1,922	-2.21	9,042	8,793	249	-2.75	-0.54
	3 월	87,981	87,770	-211	-0.24	10,289	10,399	110	1.07	+0.83
	4 월	92,883	93,112	229	0.25	9,541	9,563	22	0.23	-0.02
	5 월	94,135	93,775	-360	-0.38	11,059	11,083	24	0.22	+0.60

○ 공급량 변화

- 5월 이후 공급량의 지속적인 증가추세에 있어 향후 유수율은 공급량의       증가만큼 유수율은 감소할 것으로 예상됨.

○ 조정량 변화

- 조정량은 전년에 비해 소폭 감소추세이며 있음.

3.  중블록별 최근4개월(2-5월) 유수율 현황

○ 서대문구

구 분		서대문계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
유수율 목표(%)		97.11	98.20	99.10	99.70	97.80	95.50	92.70
목표대비증감(%)		-0.28	+2.28	+23.4	-1.53	-14.73	+3.42	-14.83
전년대비 유수율	2017년	96.83	100.48	122.5	98.17	83.07	98.92	77.87
	2016년	100.72	103.50	108.46	94.45	95.04	100.57	98.01
	증 감	-3.89	-3.02	+14.04	+3.72	-11.97	-1.65	-20.14

○ 마 포 구

구 분		마포계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
유수율 목표(%)		94.97	98.10	98.40	92.20	92.75	93.40
목표대비증감(%)		+6.76	+14.39	+6.27	+1.49	+5.73	+5.47
전년대비 유수율	2017년	101.73	112.49	104.67	93.69	98.48	98.87
	2016년	101.74	103.02	101.77	100.59	101.57	100.23
	증 감	-0.01	+9.47	+2.90	-6.90	-3.09	-1.36

○ 은 평 구

구 분		은평계	불광터널	증산1	증산2	진관
유수율 목표(%)		97.90	98.30	98.80	99.10	95.40
목표대비증감(%)		+2.82	+6.37	-10.76	+11.43	-0.93
전년대비 유수율	2017년	100.72	104.67	88.04	110.53	94.47
	2016년	95.51	96.64	88.12	99.77	95.39
	증 감	+5.21	+8.03	-0.08	+10.76	-0.92

○ 중블록별 유수율이 2016년에 비해 100%초과, 90%미만이 많은 원인은

- 2016년말 본부에서 중블록코드 일제정비 정비지침에 의거 일부 중블록의         코드오류가 확인되어 중블록 코드변경으로 인한 조정량 변화가 원인이고,

- 중블록간 공급량을 사업소자체 임의보정을 금지한 부분도 또한 원인임.

4.  향후 중점 관리 및 조치 사항

○ 5월이후 공급량의 지속적인 증가원인 분석 후 필요한 대책 강구

- 공급량 증가가 과거 공급량의 과소계측 되던 것이 정상으로 가는 현상인지,             아니면 확인되지 않은 누수가 공급량 증가 원인인지 분석이 필요함.

○ 중블록별 과대(과소)유수율 발생원인 및 해소대책 강구

- 중블록의 과대 및 과소유수율은 유수율 평가에서 매우 큰 비중을 차지하는             항목으로 정상범위 유수율유지를 위한 다각적인 노력이 필요함.

- 중블록간 코드변경 요구는 반드시 본부의 협의를 거쳐서 하여야 하며 6월 조정량의        경우 8월7일 오전까지 코드변경 요구를 하여야 6월유수율에 반영 될 수 있음.

※ 잘못된 코드변경은 유수율 평가에서 감점사항이 됨으로 중블록 확인시 철저한 확인이 필요함

○ 공급량 기복이 심한(백련, 증산1)블록 해소대책 보고

- 대배수지 중블록 중 모블록인 백련중블록, 증산1중블록 등은 공급량 기복이 매우        심해 공급량 안정화 대책이 필요함 ⇒ 효율적인 대책을 강구하여 보고하여 주기바람

첨  부 : 2017년 5월까지 유수율 현황  1부      끝.