문서번호	요금과-10924
결재일자	2018.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
요금관리2팀장		요금과장	서부수도사업소장
협조

유수율현황 및 분석보고

2018. 4. 23.

유수율현황보고

보고자 : 행정6급 이희대

1. 유수율 현황

○ 목표대비(1∼2월)

(단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2018목표	95.50	90.98	97.11	97.42	95.12	94.43	94.84	97.62	97.76
2018실적	94.39	88.26	96.53	96.57	97.16	93.63	92.31	95.00	97.28
목표대비 증 감	-1.11	-2.72	-0.58	-0.85	2.04	-0.8	-2.53	-2.62	-0.48

○ 전년대비 누계(1-2월)                                                                                                                         (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2018년	94.39	88.26	96.53	96.57	97.16	93.63	92.31	95.00	97.28
2017년	95.32	90.05	99.44	96.11	93.94	94.34	95.35	95.52	98.80
증감(%)	-0.93	-1.79	-2.91	0.46	3.22	-0.71	-3.04	-0.52	-1.52

○ 당월(2월) 전년대비                                                                                                                            (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2018년	98.68	95.30	94.03	101.33	100.55	97.44	97.43	102.51	101.01
2017년	100.79	99.72	97.21	102.69	99.17	100.62	101.44	101.40	103.10
증 감	-2.11	-4.42	-3.18	-1.36	1.38	-3.18	-4.01	1.11	-2.09

2. 공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-2월	178,056	185,268	7,212	4.05	18,832	19,820	988	5.24	1.19
	1 월	93,241	96,538	3,297	3.53	9,769	10,279	510	5.22	1.69
	2 월	84,815	88,730	3,915	4.61	9,063	9,541	478	5.27	0.66
	3 월	95,007	96,580	1,573	1.65	10,164	10,340	176	1.73	0.08
조정량	소계	169,724	174,867	5,143	3.03	18,727	19,132	405	2.16	-0.87
	1 월	84,241	87,305	3,064	3.63	9,917	10,160	243	2.45	-1.18
	2 월	85,483	87,562	2,079	2.43	8,810	8,972	162	1.83	-0.6

- 2017.5.17. 중부북악 유입유량계 신설후 서부 전체공급량의 약1%증가

(북악터널 유입,유출량 유량계 오차량 감소로 전년도에 비해 월110천㎥ 증가)

- 2017.2.1.중부,서부 구역유량계(CB24, CB25) 신설 설치로 공급량 약1.2%증가

- 혹한기 동결예방을 위한 물 흘림, 동파등으로 공급량 및 조정량 증가

3.  중블록별 유수율 현황

○ 서대문구(1-2월)

구 분		서대문계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
전년대비 유수율	2018년	96.79	97.88	98.62	97.04	95.72	99.74	92.21
	2017년	97.74	92.36	106.06	122.86	97.03	84.12	87.73
	증 감	-0.95	+5.52	-7.44	-25.82	-1.31	15.62	4.48

○ 마 포 구(1-2월)

구 분		마포계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
전년대비 유수율	2018년	95.44	92.39	98.67	95.47	95.81	85.81
	2017년	102.29	101.39	101.75	103.33	108.20	68.60
	증 감	-6.85	-9.00	-3.08	-7.86	-12.39	17.21

○ 은 평 구(1-2월)

구 분		은평계	불광터널	증산1	증산2	진관
전년대비 유수율	2018년	97.47	97.97	95.87	94.48	99.22
	2017년	98.00	103.15	84.35	113.22	86.67
	증 감	-0.53	-5.18	11.52	-18.74	12.55

4.  가압구역 유수율

총 21개 관리가압구역 중 중점관리가 필요한 가압구역 14개소(과대4, 과소

10)에 대한 지속적인 노력으로 정상범위 유수율 유지

○ 서대문구 - 11개소(1-2월)

현행	창천	홍제2 증 압	홍제4 증압	홍은1 증 압	정원1 증 압	정원2 증 압
91.49	97.12	59.12	70.28	95.45	85.70	87.90

북가좌2증압	연희3 증 압	송죽원 증 압	백 련 증 압
102.99	79.81	90.37	62.28

○ 마 포 구  - 5개소(1-2월)

노고산	상 암 증 압	성산1 증 압	성산2 증 압	청 암 증 압
91.13	108.55	88.08	101.12	126.97

○ 은 평 구 - 5개소(1-2월)

녹신	진관증압	불광증압	응암2증압	독박골1증압
78.07	93.67	93.38	74.58	98.64

5.  2017년도 유수율 향상 추진사업 종합평가 내역

구분		중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	개별 순위
총점수		90.34	93.02	91.31	92.92	93.64	91.29	93.95	94.02
종합순위		8	4	6	5	3	7	2	1
사업소별 유수율(%)		90.59	97.63	97.68	95.01	94.69	94.92	97.88	98.28
유수율 증대실적(52점)		51.06	51.80	52.00	50.76	51.31	50.91	51.62	52.00	3
누수탐지 (7점)	탐지실적(6.5점)	6.50	6.50	6.50	6.50	5.90	6.50	6.50	6.50	1
	기간제(0.5점)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	1
배급수관정비공사(4점)	정비실적(3점)	1.6	3.0	3.0	3.0	3.0	1.6	2.0	1.7	1
	기존관철거(1점)	0.5	0.6	0.5	0.9	0.5	0.5	0.7	0.6	3
불용관정비(5점)		4.60	5.00	5.00	5.00	4.90	5.00	5.00	5.00	1
과학적 중블록관리(5점)		4.80	4.40	4.70	4.50	5.00	4.70	5.00	4.60	8
재개발지역관리(3점)		1.90	2.80	2.80	2.90	3.00	2.70	3.00	3.00	5
유량감시시스템관리(5점)		5.00	4.97	4.90	4.91	4.90	4.95	4.98	4.93	3
가압지역관리(4점)		2.13	1.95	1.73	1.44	1.81	2.50	1.85	3.14	4
중블록 유수율관리(4점)		2.04	3.80	2.09	4.00	3.06	3.61	3.50	3.40	2
조례위반처분(5점)		4.40	4.20	3.60	4.20	4.70	3.10	4.40	3.80	4
철저한 요금심사(2점)		1.70	1.40	1.00	1.50	2.00	1.30	1.60	2.00	6
공급량 조정량분석(2점)		2.00	2.00	2.00	1.90	2.00	2.00	2.00	2.00	1
유수율 유공실적(2점)		1.61	0.10	0.99	0.91	1.06	1.42	1.30	0.85	8

- 과학적 중블록관리, 유수율 유공실적 저조

6. 유수율 대책회의 개최

○ 회의일시 : 2018.4.30.(월) 16:00 4층회의실

○ 보고사항

- 유수율 총괄팀 : 유수율 총괄 현황 및 유수율 평가 보고

- 조정량 관리팀 : 조정량 증감현황 및 관리대책 보고

- 공급량 관리1팀(서대문구, 마포구)

․ 공급량 증가율이 높게 나타나는 원인 및 관리대책 보고

․ 유량감시 시스템에 의한 중블록 공급량 분석관리보고

․ 서대문구, 마포구 관리가압구역 16개소중 과대 및 과소유수율 지역12개소 해소대책보고

․ 유수율 향상 특화사업 발굴

- 공급량 관리2팀(은평구)

․ 공급량 증가율이 높게 나타나는 원인 및 관리대책 보고

․ 유량감시 시스템에 의한 중블록 공급량 분석관리보고

․ 은평구관리가압구역 5개소중 과소유수율 지역2개소 해소대책보고

․․ 유수율 향상 특화사업 발굴

- 누수탐지팀 :

․ 2018년 누수탐지실적 및 향후 탐지대책

․ 유수율 향상 특화사업 발굴

- 기전팀 :

․ 유량계 관리실적 및 향후 관리계획

․ 유수율 향상 특화사업 발굴

첨부 : 1. 2018년 2월유수율 현황 1부.

2. 가압급수유수율 현황 1부.  끝.