문서번호	요금과-15799
결재일자	2018.6.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
요금관리2팀장		요금과장	서부수도사업소장
협조

유수율현황 및 분석보고

2018. 6. 21.

유수율현황보고

보고자 : 행정6급 이희대

1. 유수율 현황

○ 목표대비(1∼4월)

(단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2018목표	95.60	90.98	97.11	97.42	95.12	94.43	94.84	97.62	97.76
2018실적	94.42	88.85	96.52	96.35	96.37	93.78	92.18	95.53	97.31
목표대비 증 감	-1.18	-2.13	-0.59	-1.07	1.25	-0.65	-2.66	-2.09	-0.45

○ 전년대비 누계(1-4월)                                                                                                                         (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2018년	94.42	88.85	96.52	96.35	96.37	93.78	92.18	95.53	97.31
2017년	95.74	90.99	99.23	96.85	94.82	94.88	95.34	95.86	98.82
증감(%)	-1.32	-2.14	-2.71	-0.5	1.55	-1.1	-3.16	-0.33	-1.51

○ 당월(4월) 전년대비                                                                                                                            (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2018년	97.89	95.50	93.71	101.32	98.40	96.38	96.77	102.25	97.89
2017년	99.74	97.98	95.78	102.29	98.28	98.75	101.06	101.84	100.32
증 감	-1.85	-2.48	-2.07	-0.97	0.12	-2.37	-4.29	0.41	-2.43

2. 공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-5월	465,460	472,909	7,449	1.60	49,657	50,577	920	1.85	0.25
	1 월	93,242	96,538	3,296	3.53	9,769	10,280	511	5.23	1.70
	2 월	84,815	88,730	3,915	4.62	9,063	9,541	478	5.27	0.65
	3 월	95,007	96,580	1,573	1.66	10,164	10,340	176	1.73	0.07
	4 월	93,531	93,479	-52	-0.06	9,993	9,993	0	0	0.06
	5 월	98,865	97,582	-1,283	-1.30	10,668	10,423	-245	-2.30	-1.00
조정량	소계	351,123	354,388	3,265	0.93	38,692	38,758	66	0.17	-0.76
	1 월	84,241	87,472	231	0.27	9,917	10,172	255	2.57	2.30
	2 월	85,483	87,599	2,116	2.48	8,810	8,982	172	1.95	-0.53
	3 월	88,116	87,810	-306	-0.35	10,395	10,240	-155	-1.49	-1.14
	4 월	93,283	91,507	-1,776	-1.90	9,570	9,364	-206	-2.15	-0.25

3.  중블록별 유수율 현황(2018.1～4월)

구 분	마포구
	소 계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
유수율(%)	96.44	96.51	99.61	93.35	97.23	81.84
공급량(㎥)	14,546,646	2,891,536	3,728,941	2,655,557	4,750,262	520,350
조정량(㎥)	14,028,489	2,790,640	3,714,438	2,479,037	4,618,499	425,875

○ 구별 중블록 유수율 현황

구 분	서대문구
	소 계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산
유수율(%)	97.04	97.01	99.33	99.98	94.33	97.44	92.65
공급량(㎥)	12,084,697	2,459,365	3,039,051	2,003,281	719,577	1,274,167	2,589,256
조정량(㎥)	11,726,585	2,385,808	3,018,581	2,002,980	678,783	1,241,488	2,398,945

구 분	은평구
	소 계	불광터널	증산1	증산2	진관
유수율(%)	96.16	98.48	92.22	94.07	94.40
공급량(㎥)	13,522,247	7,135,938	2,239,659	1,487,256	2,659,394
조정량(㎥)	13,002,810	7,027,795	2,065,305	1,399,113	2,510,598

4.  가압구역 유수율

총 21개 관리하는 가압구역 중 중점관리가 필요한 가압구역 10개소(과대2,

과소8)에 대한 지속적인 노력으로 90%～100%유지

○ 서대문구 - 11개소

현행	창천	홍제2 증 압	홍제4 증압	홍은1 증 압	정원1 증 압	정원2 증 압	북가좌2증압	연희 증 압	송죽원 증 압	백 련 증 압
91.32	91.23	68.94	65.39	96.15	86.31	92.37	89.31	94.07	94.13	63.90

○ 마 포 구  - 5개소

노고산	상 암 증 압	성산1 증 압	성산2 증 압	청 암 증 압
90.27	126.40	87.06	95.87	143.27

○ 은 평 구 - 5개소

녹신	진관증압	불광증압	응암2증압	독박골1증압
78.47	93.74	91.55	88.43	95.45

5.  향후 대책

○ 북악터널배수지 센서 설치후 2017년하반기 유수율이 96.53%이고 2018년

4월까지 유수율이 96.52%로 2018년 유수율목표인 97.11%를 달성토록

공급량감소 및 조정량증대를 위해 노력

〈공급량 관리〉

○ 취약 중블록,가압지역 중점관리: 유수율90%미만, 100%이상

- 블록별,단계별로 관리(가압지역관리→중블록관리)

○ 누수량 저감을 위해 취약지점, 누수다발관, 퇴수변 등 집중누수탐지

○ 누수발견시 신속한 복구로 누수량 저감

○ 공사현장(신축,유관공사) 누수발생시 원인분석 및 손괴여부 확인 철저히

하여 누수량에 대한 조정량 부과등 관리철저

○ 수도계량기 폐전, 재개발․재건축 지역 지속적 현장관리→분기점 폐쇄 및

누수발생 즉시 조치

○ 공공용수 사용량 관리로 효율적인 공급량관리→배수지 청소 및 관세척시

공공용수 최소화

○ 배급수관 정비사업등으로 노후관 및 불용관 정비철저

○ 계측불량 중블록에 대한 경계밸브점검 및 정비철저

〈조정량 관리〉

○ 장기 인정검침 조정수전 정비 – 검침협조문 발송 등 미검침 해소 노력

○ 검침사용량의 심사강화 – 검침기간 준수여부 확인, 미검침, 미심사

최소화

○ 조례위반 특별 단속활동 강화 - 재개발․재건축지역 정기순찰 점검

○ 소화전 관리: 소화전 무단 사용여부 수시점검

첨  부

1. 2018년 4월유수율 현황  1부

2. 가압지역 유수율 현황  1부  끝.