23년 09월 유효율 관리 현황 보고

(영등포아리수정수센터)

□ 유효율 현황

○ 총  괄

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	비 고
취수량(천㎥)	166,701	160,354	151,613	109.974
생산량(천㎥)	164,144	158,391	149,937	107.802
유 효 율(%)	98.47	98.78	98.89	98.03

□ ’23년도 유효율 현황

○ 월별 유효율 현황

구 분	취수량(㎥)	생산량(㎥)	유효율(%)	유효율 증 · 감
				전년 동월 대비	전월 대비
계	109,973,866	107,802,431	98.03
1월	12,200,820	12,052,985	98.79	-0.46	0.23
2월	10,852,320	10,679,155	98.40	-0.74	-0.39
3월	12,146,560	11,851,198	97.57	-1.76	-0.83
4월	11,851,630	11,554,098	97.49	-1.78	-0.08
5월	12,387,000	12,158,914	98.16	-0.84	0.67
6월	12,265,726	12,082,480	98.51	-0.57	0.35
7월	13,005,050	12,811,813	98.51	-0.14	0.00
8월	12,959,870	12,633,070	97.48	-1.22	-1.03
9월	12,304,890	11,978,718	97.35	-1.11	-0.13
10월
11월
12월

○ 월별 무수량 현황

구 분	취수량(㎥)	생산량(㎥)	차익량	계 측 량				미계측량
				소계	방류량	케익량	구내용수
계	109,973,866	107,802,431	2,171,435	1,185,776	814,725	8,399	363,046	985,265
1월	12,200,820	12,052,985	147,835	142,666	94,940	528	47,198	5,169
2월	10,852,320	10,679,155	173,165	117,933	78,479	702	38,752	55,232
3월	12,146,560	11,851,198	295,362	92,927	72,860	966	19,101	202,435
4월	11,851,630	11,554,098	297,532	146,752	102,627	949	43,176	150,780
5월	12,387,000	12,158,914	228,086	137,136	92,375	888	43,873	90,950
6월	12,265,726	12,082,480	183,246	105,246	62,192	832	42,616	77,606
7월	13,005,050	12,811,813	193,237	130,704	84,959	1,867	43,878	62,533
8월	12,959,870	12,633,070	326,800	139,538	95,071	849	43,618	187,262
9월	12,304,890	11,978,718	326,172	172,874	131,222	818	40,834	153,298
10월
11월
12월

□ 미계측 유량 분석

계	시 료 수		누수	유량계 오차	생태연못	비고
153,298	13,284	13,284 (회수)	0	153,298

○ 시료수 사용 유량 : 13,284톤

- 사용 유량은 시간당 사용량(20.5ℓ/min)과 샘플링 지점(15개)을

고려하여 산출(2정수장 배출수지로 회수)

※ 20.5ℓ/min × 15 × 60min/h × 24h/day × 31day/월 = 13,726㎥/월(442.8㎥/일)

20.5ℓ/min × 15 × 60min/h × 24h/day × 30day/월 = 13,284㎥/월(442.8㎥/일)

○ 유량계 오차 유량

- 취수 및 송수유량계 오차

- 취수유량계 오차 : 28,301㎥

‣ 취수량 : 12,304,890 × 0.23% =  28,301톤

- 송수유량계 오차 : -20,829㎥

‣ 1송수 : 6,643,902 × - 0.31% = -20,596톤

‣ 금  천 : 2,495,820 ×   0.39% =    9,734톤

‣ 우장산 : 3,691,429 × - 0.27% =   -9,967톤

□ 유효율 증·감 분석

○ 전월 대비 증감 원인 분석

- 미계측량은 153,298㎥/월로 전월 대비 33,964㎥/월 감소

- 통합원수(취수) 유량계(2,400mm) 수리 및 교정검사에 따른 취수량 대비 월별 생산량 변화

구 분	취수량 대비 생산량 변화량(m3)
	‘23.9월	‘23.8월	‘23.7월	‘23.6월	‘23.5월	‘23.4월	‘23.3월
취수량-생산량	326,172	326,800	193,237	183,246	228,086	297,532	295,362
1취수량-1생산량	-57,337	-64,001	-97,718	-88,251	-125,767	-146,611	-119,282
2취수량-2생산량	383,509	390,801	290,955	271,497	353,853	444,143	414,644

※ ‘23년 6, 7월 취수량 대비 생산량 차이가 ’23년 1월 수준으로 회귀되었지만,

8월 및 9월에 취수·생산량 차이가 증가하고 2정수장으로의 쏠림 현상 심화.

※ 올해 하반기(10월) 유량계 교정시 취·송수 생산량 차이 및 2정수장으로의

쏠림 현상 확인하여 교정 요청

○ 전년 대비 증감 원인 분석

- ‘23년 상반기(5월) 실시한 취수 및 송수유량계 교정 결과 오차 범위는 -0.31% ~ 0.39%로 9월 취수유량계 오차 28,301㎥ 대비 송수유량계 오차가 –20,829㎥로 비교적 크게 발생하여 유효율 오차 발생

□ 유효율 관리를 위한 주요 추진 현황

○ 수질에 영향이 없는 범위내 슬러지 인발 횟수 최소 운영으로 방류량        최소화

○ 취수 및 회수 유량 변동 시마다 부유물 제거기 높이 조정

□ 향후계획

○ 응집침전지 및 여과지 청소에 따른 원수 유실율을(바닥 잔량 퇴수 수위량 조절 등) 최소화 할 수 있는 방안 마련 및 업체 교육 실시

○ 슬러지인발 개도시간 조정 검토

○ 미계측량의 원인 등을 찾기 위한 정수과·정수시설과 합동 누수점검 등 설비분야에 대한 면밀한 조사 확인 필요

□ 계측기 및 역세척 현황

○ 계측기 현황

계	위치	유량계 형식	월평균 계측량	비고
통합원수	배출수침전지 앞	초음파	409,534
1송수	1송수 펌프동	초음파	220,518
금천 송수	송수실 공동 구내	초음파	83,111
목동 송수	배출수지 앞 도로	초음파	66,874
우장산 송수	배출수지 앞 도로	초음파	54,633
방류수	방류동 내	초음파	131,222
구내용수	2송수실 공동 구내	기계식	40,834

○ 유출 발생 전·후 역세척 주기 현황

계	역세척 횟수		역세척 수량(m3/월)
	2022.09월	2023.09월	2022.09월	2023.09월
표준여과지	2.6일 간격	2.5일 간격	207,276	230,780
입상활성탄지	3.0일 간격	3.3일 간격	232,573	210,286
합 계			439,849	441,066

○ 연도별 유효율 현황(동월/동년 대비)

연도	2018년 9월	2019년 9월	2020년 9월	2021년 9월	2022년 9월	2023년 9월
유효율(%)	98.72	98.42	98.56	98.81	98.46	97.35

○ 취․송수 유량계 교정검사 결과

구 분			오차범위(%)
유량계명		구경 (㎜)	21.상반기	21.하반기	22.상반기	22.하반기	23.상반기
영등포 아리수	취수(원수)	2,400	-0.17	0.58 → -0.10(조정)	-0.26	-0.06	0.23
	1송수 (신정,목동)	1,800	-0.12	-0.19	-0.39	0.05	-0.31
	2송수 (금천)	900	-0.06	0.48	-0.07	-0.17	0.39
	2송수 (우장산)	1,200	+0.31	-0.24	-0.17	-0.06	-0.27
	공업용수	600	-0.23	0.32	0.16	-0.18	-0.18