암사아리수정수센터

□ 유효율 현황

○ 연도별 유효율

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년(목표)
유효율(%)	97.59	96.86	98.01	98.16	98.40

○ 월별 유효율

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1~12월 누계
‘13년 유효율(%)	97.64	97.91	97.64	97.67	98.17	98.46	98.96	98.83	98.40	98.31	97.92	97.78	98.16
‘14년 유효율(%)	97.58	97.61	97.37	98.73	98.83	99.00	99.22	99.11	99.04	98.97	98.58	98.20	98.54

□ 유효율 분석

○ 전년 동월 대비 유효율                                                    [단위 : ㎥/일]

구분		취수량	생산량	차익량	계측수량
					계	방류량	구내용수 (재이용수제외)	케익량	CO2용해수량+ 염소가압수량
11 월	‘13년 11월	1,136,660 (100%)	1,113,070 (97.93%)	23,590 (2.07%)	15,829 (1.39%)	7,403 (0.65%)	2,739 (0.24%)	112 (0.01%)	5,575 (0.49%)
	‘14년 11월	1,155,287 (100%)	1,138,843 (98.58%)	16,444 (1.42%)	9,563 (0.83%)	6,337 (0.55%)	3,165 (0.27%)	61 (0.005%)	-
	차이	18,627	25,773	△7,146	△6,266	△1,066	426	△51	△5,575
12 월	‘13년 12월	1,123,506 (100%)	1,098,574 (97.78%)	24,932 (2.22%)	12,946 (1.15%)	6,381 (0.57%)	2,552 (0.23%)	89 (0.008%)	3,924 (0.34%)
	‘14년 12월	1,134,902 (100%)	1,114,513 (98.20%)	20,389 (1.80%)	9,810 (0.86%)	6,910 (0.61%)	2,826 (0.25%)	74 (0.006%)	-
	차이	11,396	15,939	△4,543	△3,136	529	274	△15	△3,924

※ ‘14년 2월 이후 CO2용해수량, 염소가압수량은 취수량에서 제외함

○ 차익량                                            [단위 : ㎥/일]

구 분	차익량(=취수량-생산량)		합계
	계측량	미계측량
1월	8,457	18,543	27,000
2월	12,938	13,232	26,170
3월	12,590	17,156	29,746
4월	13,817	803	14,620
5월	13,641	135	13,776
6월	12,224	21	12,245
7월	12,289	△2,588	9,701
8월	10,729	△65	10,664
9월	10,468	808	11,276
10월	9,226	2,748	11,974
11월	9,563	6,881	16,444
12월	9,810	10,579	20,389

□ 유효율 향상 추진 실적

○ CO2 용해수, 염소가압수 사용에 따른 유효율 손실 보정(2014년 2월 이후)

⇒ 취수량에서 CO2 용해수량(1정수장), 전염소 가압수량(2정수장) 제외

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
유 효 율 (%)	보정전	97.58	97.35	96.99	98.39	98.56	98.92	99.07	98.87	98.75	98.74	98.51	98.00
	보정후	보정미실시	97.61	97.37	98.73	98.83	99.00	99.22	99.11	99.04	98.97	98.58	98.20
	차 이	-	0.24	0.38	0.34	0.27	0.08	0.15	0.24	0.29	0.23	0.07	0.20
보정물량(㎥)		-	82,346	138,774	118,262	101,729	29,383	57,460	87,099	104,006	84,011	24,298	71,726

※ CO2 투입일수 등에 따라 보정물량은 매월 달라짐

○ 설비 · 시설물 누수 보수(5월~10월)

- 응집지 기계실 정비공사  :  1정수장 10지 보수완료

- 응집·침전지 보수공사     :  1정수장 4지 벽체 보수완료

- 응집기축 누수 보수      :  1·2정수장 15건 보수완료

- 부유물 제거기 누수 보수  :  1·2정수장 16건 보수완료

○ 침전지 슬러지수집기(대차), 퇴수밸브 정비 및 여과지 역세밸브 누수 수리

- 침전지 슬러지수집기 보수(1정수장 4계열1지)

- 침전지 퇴수밸브 점검 및 보수(1정수장 4계열5지, 4계열7지)

- 여과지 역세척 밸브 점검 및 보수(1정수장 4계열2지)

※ 점검(12월11일), 조치완료(12월26일)