구의아리수정수센터

Ⅰ		현 황

□ 2020년 생산 현황(5월말)

시설용량 (천㎥/일)	일평균 취수량 (천㎥/일)	일평균 생산량 (천㎥/일)	가동율 (%)
500	372	366	73

□ 최근 3년간 유효율

구 분	3년 합계(평균)	2017년	2018년	2019년
취수량(천㎥)	132,075	115,723	141,427	137,366
생산량(천㎥)	128,519	113,034	138,016	134,172
일평균 생산량(천㎥)	352	310	378	368
일평균 방류량(㎥)	2,838	2,747	3,176	3,256
유효율(%)	97.6	97.7	97.6	97.6

Ⅱ		2020년 유효율 실적

□ 2020년 월별 유효율

구 분	취수량(㎥)	생산량(㎥)	유효율(%)	2020목표(98.1) 대비 증․감
계	56,651,143	55,610,881	98.16	0.06%
1월	11,607,301	11,387,706	98.11	0.01%
2월	10,966,596	10,772,247	98.23	0.13%
3월	11,406,677	11,197,353	98.16	0.06%
4월	10,982,875	10,772,086	98.08	-0.02%
5월	11,687,694	11,481,489	98.24	0.14%

□ 유효율 분석(5월)

○ 정수생산과정에서 발생되는 미 계측량 산정

(단위 : ㎥/일)

구 분	취수량	생산량	차익량	계측수량					미계측 수량
				계	방류량	케익량	생태공원	플랜트동
일평균	377,022	369,739	-7,283	2,701	2,418	40	3	240	- 구내 용수 : 150㎥ - 기타 (유량계 오차, 누수 등) :4,432㎥

○ 유효율 증․감 사유

- 취수 유량계와 착수정 유량계 비교 검정 실시

- 유효율 관리를 위한 계량기 검침(생태공원 및 부식억제 플랜트동)

․생태공원(3㎥/일), 문화재 플랜트동(240㎥/일)

○ 정수처리시설 응집.침전지 청소 관련 퇴수 : 7,000㎥/월

○ 방류량 감소 : 3,086㎥/일 → 2,418㎥/일

○ 공정별 유량변화 현황(5월- 일평균)

(단위 ㎥/일)