구의아리수정수센터

Ⅰ		현 황

□  2016년 생산 현황

시설용량 (천㎥/일)	일평균 취수량 (천㎥/일)	일평균 생산량 (천㎥/일)	가동율 (%)
500	380	368	73.5

□ 최근 3년간 유효율

구 분	3년 합계(평균)	2014년	2015년	2016년
취수량(천㎥)	105,331	68,800	108,118	139,075
생산량(천㎥)	102,493	67,300	105,670	134,509
일평균 생산량(천㎥)	280	184	290	368
일평균 방류량(㎥)	2,184	1,610	2,351	2,592
유효율(%)	97.4	97.8	97.7	96.7

Ⅱ		2017년 유효율 실적

□ 2017년 월별 유효율

구 분	취수량(㎥)	생산량(㎥)	유효율(%)	3년평균(97.4) 대비 증․감
계	76,238,871	74,601,254	97.9	0.5%
1월	9,909,090	9,653,151	97.4	0.0%
2월	8,926,836	8,712,454	97.6	0.2%
3월	9,860,542	9,566,137	97.0	-0.4%
4월	10,290,899	10,061,494	97.8	0.4%
5월	11,611,914	11,455,950	98.7	1.2%
6월	10,104,013	9,987,664	98.8	1.4%
7월	8,736,829	8,535,145	97.7	0.3%
8월	6,798,748	6,629,259	97.5	0.1%
9월
10월
11월
12월

□ 유효율 분석(8월)

○ 정수생산과정에서 발생되는 미 계측량 산정

(단위 : ㎥/일)

구 분	취수량	생산량	차익량	계측수량					미계측 수량
				계	방류량	케익량	생태공원	플랜트동
일평균	219,314	213,847	-5,467	3,821	3,786	20	0	15	- 구내 용수 및 실험용수 150㎥ - 기타 (유량계 오차, 누수 등) : 1,496㎥

○ 유효율 감소 사유(전월대비 0.2 %감소)

- 재건설 준공 및 고도정수처리시설 도입, 정상통수(2015.7)에  따른 방류량 증가

․ 수질계측기 증가(50대 ⇒ 97대)에 따른 샘플링 퇴수 증가

․ 활성탄흡착지 신설로 역세척 수량 증가

- 하자보수공사 관련 제2정수장 침전지, 여과지, 정수지 퇴수 실시

: 총 44,745㎥ 중 32,076㎥ 재활용(70%)

- 유효율 관리를 위한 계량기 검침(생태공원 및 부식억제 플랜트동)

: 생태공원(0㎥/월), 플랜트동(466㎥/월)

- 장마 및 2정수장 하자공사 영향으로 방류량 증가

: 7월 2,749㎥/일 ⇒ 8월 3,786㎥/일

○ 공정별 유량변화 분석(8월- 일평균)

(단위 ㎥/일)