문서번호	시설관리과-12279
결재일자	2019.6.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
협 조

『배수지·아리수올림터 기전시설물 유지관리』

육본증압장 외 1개소 인버터 정비계획 보고

2019. 6.

강서수도사업소

〔시설관리과〕

『배수지·아리수올림터 기전시설물 유지관리』

육본증압장 외 1개소 인버터 정비계획 보고

육본증압장 외 1개소 인버터 이상소음 발생으로 전력기기의 온도상승 등 기기 오동작 발생의 우려가 있는바, 이를 신속히 정비하여 안정적인 급수에 만전을 기하고자 함.

※ 인버터(Inverter) : 주파수를 제어(0~60Hz)하여 모터의 회전속도를 증·감시켜 펌프 토출량을 조절하는 기기

Ⅰ	시설현황

○ 시설물 현황

시설명	소재지	인버터 설치 내역			비 고
		규 격	설치년도	제작사
육본증압장	고척로27라길 19	SV220IG5A-4	‘08. 12.	LS산전
오류1증압장	고척로12길 45	SV150IG5A-4	‘16. 08.	〃

Ⅱ	고장현황

○ 일     시 : 2019. 6월경

○ 내     용 : 기전설비 점검중 해당 인버터(4대) 이상소음이 확인되어 전문업체(LS산전 A/S업체)와 합동점검 결과, 기기 노후 및 주변 공해로 인해 냉각휀, 콘덴서 등이 오손된 것으로 확인 되었음.

○ 현황사진

인버터 외부 냉각휀 점검	인버터 내부기기 점검

Ⅲ	조치계획

○ 인버터 오동작시 모터펌프 정지로 단수가 수반될 수 있어 인버터 내부 소모품(냉각휀, 콘덴서 등)을 정비하여 안정적인 아리수 공급에 만전을 기하고자 하며,

○ 자체 조치가 불가함으로 인버터 제조업체인 LS산전 A/S 업체에 수리 의뢰하여 신속히 정비하고자 함.

○ 소요예산: 금2,503,600원

○ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비(아리수올림터·배수지 등 기전설비 유지보수)

○ 정산방법: 시설관리과 공금카드 결제 후 결제계좌에 입금

※ 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정자치부 예규 제75호, 2019.05.28.) 신용카드 사용요령에 의거하여 효율적인 업무처리를 위해 신용카드로 구매

붙 임 : 견적서 1부.  끝.