아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 :

□ 위    치 :

□ 관 리 자 : 소속         직         성명            ☎0000-0000

□ 아리수 음수대 설치현황

구 분	계	2006	2007	2008	2009	2010	2011
설치대수	2		2

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	본관1층 1학년 1반 앞	2007. 10.	(주)우성하이테크	032)679-2121
2	별관3층 3학년 3반 앞	2007. 10.	(주)하이필	031)339-5717

붙임 : 음수대 설치 사진 및 점검표

□ 아리수 음수대 설치 사진

고유번호 1	고유번호 2	고유번호 3
고유번호 4	고유번호 5	고유번호 6
고유번호 7	고유번호 8	고유번호 9
고유번호 10	고유번호 11	고유번호 12

□ 아리수 음수대 점검표

고유번호	점검일자	관리상태			조치현황
		청결상태	소모성부품	중요부품
1	2008.9.18	불량	파우셋 파손	정상	- 청소완료 - (주)우성에 조치의뢰(하자기간 내)
2	2008.10.2	양호	이상없음	냉각장치 고장	(주)하이필에 A/s의뢰
3	2008.10.2	양호	이상없음	이상없음

음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : ○○○○     ( 주소 : ○○구 ○○○동  000-000번지 )

□ 점검일시 : 2012. 00. 00

□ 복 명 자 : ○○○외  ○명

□ 면 담 자 : 성명  ○○○(행정실장)    ( 연락처 :  0000-0000 )

□ 음수대현황 : 총  ○○ 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 / 미지정 - 전담관리인 : ○○○ (0000-0000)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 체결 / 미체결 (업체 : 000산업) - 자체 관리 계획 : 수립 / 미수립
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 / 불량 - 청소용역 업체에서 매일 청소 실시
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 / 미실시 - 검사결과 : 적합 / 부적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 5개소 파우셋 없음 - 행정실에 고장수리토록 안내
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 철거 / 미철거 - 사유 : 수리비 과다로 철거
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호 / 불량
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호 / 불량
	○ 수압상태	- 양호 / 불량
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 설치 / 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호 / 불량 - 청결상태 불량, 고장방치, 고장음수대 철거

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
특이사항없음	정수기 철거 요구

붙임 : 음수대별 세부점검표, 점검사진

□ 세부점검표

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계	6
1	본관1층 1-1반앞	1	우성하이테크	2007	불량	파우셋 파손	정상	- 청소완료 - 우성하이테크에 조치의뢰 (하자기간 내)
2	별관3층 3-3반앞	1	하이필	2007	양호	이상없음	냉각장치 고장	- (주)하이필에 A/s의뢰

□ 점검사진 (지적사항만 작성)

연번 1	연번 2