응집제 변경에 따른 쟈시험 결과

□ 시험개요

○ 시험일자 : 2020. 1. 17.(금) 12:00~16:30

○ 원수 수질현황

탁도	pH	알칼리도	수온
9.6 NTU	7.4	42 mg/L	3.2 ℃

□ 시험결과

○ 쟈시험 후 침전 탁도 결과

PAHCS	주입률 (mg/L)	12	15	18	21	24	27
	탁도	0.98	0.89	0.81	0.69	0.61	0.48
PAC	주입률 (mg/L)	8	10	12	14	16	18
	탁도	1.16	0.95	0.81	0.72	0.94	1.36

□ 검토의견

○ 쟈-시험 결과 PAC 최적주입률 14ppm일 때 탁도가 0.72NTU이고,

○ PAHCS는 주입률 증가에 따라 침전탁도가 우수하였으며, 최적주입률은 경제성을 고려하여 침전탁도가 0.69NTU인 21ppm로 결정함.