응집제 투입설비 구성 및 자동제어 현장조사 결과

구분		광암	구의		뚝도	영등포		암사		강북
			1공장	2공장		1공장	2공장	1공장	2공장	1,2계열	3,4계열
설비구성	약품저장	주탱크+보조탱크	주탱크+보조탱크	주탱크+보조탱크	주탱크+보조탱크	주탱크로만 구성	주탱크+보조탱크	주탱크+보조탱크	주탱크+보조탱크	주탱크+보조탱크	주탱크+보조탱크
	이송배관 구성	PACs, PAHCs 보조탱크 이후 섞이는 구조	PACs, PAHCs 약품투입기 이후 섞이는 구조	PACs, PAHCs 투입지점까지 별도구성	PACs, PAHCs 보조탱크 이후 섞이는 구조	PACs, PAHCs 분배조까지 별도구성	PACs, PAHCs 투입지점까지 별도구성	PACs, PAHCs 보조탱크 이후 섞이는 구조	PACs, PAHCs 보조탱크 이후 섞이는 구조	PACs, PAHCs 하나의 주탱크에서 교번사용	PACs, PAHCs 하나의 주탱크에서 교번사용
	정량펌프 구성	튜브펌프(3대, 겸용)+ 전자기식 유량계	튜브펌프 3대로 구성	튜브펌프+ 전자기식 유량계	튜브펌프(6대, 겸용)+ 전자기식 유량계	다이아후렘 펌프(4대)+전자기식 유량계	튜브펌프(6대)+ 전자기식 유량계	다이아후렘 펌프 10대로 구성	다이아후렘 펌프 6대로 구성	다이아후렘 펌프 3대로 구성	디퍼식 펌프 3대로 구성
	최종 투입설비	수류낙차	수류낙차	워터챔프+이젝터 2중 구성	워터챔프(4대)+ 수류낙차(비상시) 2중 구성	수류낙차	이젝터	수류낙차	수류낙차	이젝터	이젝터
약품제어방식	평상시	주입률+ 피드백(전자기식 유량계)	주입률 제어	주입률+ 피드백(전자기식 유량계)	주입률+ 피드백(전자기식 유량계)	주입률	주입률	주입률+ 피드백(전자기식 유량계)	주입률+ 피드백(전자기식 유량계)	주입률	주입률+ 피드백(로터리 엔코더)
	비상시	투입량 제어 (원격, 현장)	투입량 제어 (원격, 현장)	투입량 제어 (원격, 현장)	투입량 제어 (원격, 현장)	투입량 제어 (원격, 현장)	투입량 제어 (원격, 현장)	투입량 제어 (원격, 현장)	투입량 제어 (원격, 현장)	투입량 제어 (원격, 현장)	투입량 제어 (원격, 현장)
	중대고장시	착수정에 낙하 (수류에 의한 혼화)	착수정에 낙하 (수류에 의한 혼화)	착수정에 낙하 (수류에 의한 혼화)	착수정에 낙하 (수류에 의한 혼화)	착수정에 낙하 (수류에 의한 혼화)	착수정에 낙하 (수류에 의한 혼화)	착수정에 낙하 (수류에 의한 혼화)	착수정에 낙하 (수류에 의한 혼화)	착수정에 낙하 (수류에 의한 혼화)	착수정에 낙하 (수류에 의한 혼화)