이동품질관리반 품질점검 결과보고

〔 방재시설부 〕

□ 공 사 명 : 송정사근 빗물펌프장 증설공사

□ 점 검 일 : 2014.4.14(월)

□ 점 검 자 : 김태흥(바우컨설탄트), 안무영(건설안전협회), 토목3과 김영호외 1명

□ 점검내용 : 건설공사장 기동불시 특별점검

□ 조치결과 : 2014.4.24(목) 조치완료

연번	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
1	○ 사근빗물펌프장 - 벽체 기둥 철근간격 및 띠철근 품질관리 필요 ※ 매스콘크리트 타설계획 수립 후 벽체 시공 요망	○ 사근빗물펌프장 - 벽체 기둥 철근간격 및 띠철근 보완 및 매스콘크리트 타설계획 수립 후 벽체 시공실시 (조치완료)	사진 #1
2	○ 사근빗물펌프장 - 벽체 콘크리트 측압에 대비한 브레이싱과 수평가새 보완설치하고, - 거푸집 받침목 멍애 체결 누락분 보완 요망	○ 사근빗물펌프장 - 벽체 콘크리트 측압에 대비한 브레이싱과 수평가새 보완설치 (조치완료) - 거푸집 받침목 멍애 체결 누락분 보완 (조치완료)	사진 #2
3	○ 사근빗물펌프장 - 운영사무실 출입문 캐노피 설치하고, 출입문틀 하부 턱 수정 요망	○ 사근빗물펌프장 - 운영사무실 출입문 캐노피 설치하고, 출입문틀 하부 턱 수정 (조치완료)	사진 #3
4	○ 사근빗물펌프장 - 구조물공사에 사용되는 거푸집은 콘크리트 품질확보를 위해 면정리를 실시하고 재사용 요망	○ 사근빗물펌프장 - 구조물공사에 사용되는 거푸집 면정리 실시 (조치완료)	사진 #4
5	○ 송정빗물펌프장 - 기존 구조물 노출 철근은 정리하고, 버팀보 후면 벽체와 띠장간 틈은 견고하게 채움 실시할 것	○ 송정빗물펌프장 - 기존 구조물 노출 철근 정리 및 버팀보 후면 벽체와 띠장간 틈 채움 (조치완료)	사진 #5
6	○ 송정빗물펌프장 - 현재 태그용접 상태인 임시가벽(강재)은 향후 정밀하게 용접실시 요망	○ 송정빗물펌프장 - 임시가벽(강재) 정밀하게 용접실시 (조치완료)	사진 #6
7	○ 시험실 - 양생수조에 콘크리트공시체가 양생되고 있으니 온도계를 설치하고 수조온도를 적정온도(20℃)로 관리하고, 시험실이 난잡하니 청소 바람	○ 시험실 - 콘크리트공시체 양생수조 온도계설치 적정온도(20℃) 관리 및 청소실시 (조치완료)	사진 #7

작성자	담담 : 임병길 ☎3708-8762 과장 : 홍석환 ☎3708-8761 부장 : 박종웅 ☎3708-8740

사 진 대 지 (#1)
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 4. 14
지적내용	- 벽체 기둥 철근간격 및 띠철근 품질관리 필요 ※ 매스콘크리트 타설계획 수립 후 벽체 시공 요망
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 4. 15
조치내용	- 벽체 기둥 철근간격 및 띠철근 보완 및 매스콘크리트 타설계획 수립 후 벽체 시공실시 (조치완료)

사 진 대 지 (#2)
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 4. 14
지적내용	- 벽체 콘크리트 측압에 대비한 브레이싱과 수평가새 보완설치하고, - 거푸집 받침목 멍애 체결 누락분 보완 요망
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 4. 15
조치내용	- 벽체 콘크리트 측압에 대비한 브레이싱과 수평가새 보완설치 - 거푸집 받침목 멍애 체결 누락분 보완 (조치완료)

사 진 대 지 (#3)
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 4. 14
지적내용	- 운영사무실 출입문 캐노피 설치하고, 출입문틀 하부 턱 수정 요망
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 4. 24
조치내용	- 운영사무실 출입문 캐노피 설치하고, 출입문틀 하부 턱 수정 (조치완료)

사 진 대 지 (#4)
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 4. 14
지적내용	- 구조물공사에 사용되는 거푸집은 콘크리트 품질확보를 위해 면정리를 실시하고 재사용 요망
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 4. 15
조치내용	- 구조물공사에 사용되는 거푸집 면정리 실시 (조치완료)

사 진 대 지 (#5)
위 치	송정빗물펌프장	일 자	2014. 4. 14
지적내용	- 기존 구조물 노출 철근은 정리하고, 버팀보 후면 벽체와 띠장간 틈은 견고하게 채움 실시할 것
위 치	송정빗물펌프장	일 자	2014. 4. 24
조치내용	- 기존 구조물 노출 철근 정리 및 버팀보 후면 벽체와 띠장간 틈 채움 (조치완료)

사 진 대 지 (#6)
위 치	송정빗물펌프장	일 자	2014. 4. 14
지적내용	- 현재 태그용접 상태인 임시가벽(강재)은 향후 정밀하게 용접 실시 요망
위 치	송정빗물펌프장	일 자	2014. 4. 24
조치내용	- 임시가벽(강재) 정밀하게 용접실시 (조치완료)

사 진 대 지 (#7)
위 치	시험실	일 자	2014. 4. 14
지적내용	- 양생수조에 콘크리트공시체가 양생되고 있으니 온도계를 설치하고 수조온도를 적정온도(20℃)로 관리하고, 시험실이 난잡하니 청소 바람
위 치	시험실	일 자	2014. 4. 14
조치내용	- 콘크리트공시체 양생수조 온도계설치 적정온도(20℃) 관리 및 청소실시 (조치완료)