한강변 다중이용시설 지적사항 조치결과(9.27일자)

시설명	지적사항						조치결과
	계	건축	기계	가스	전기	소방	계	건축	기계	가스	전기	소방
노들나루	25	3	4	6	7	5	16	3	3	4	3	3
진성나루	20	1	2	4	5	8	17	1	1	3	4	8
양화나루	18	4	1	3	4	6	16	3	1	2	4	6
둑도나루	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
진주나루	7	-	-	-	4	3	3	-	-	-	2	1
파라다이스	23	4	1	6	5	7	23 (완료)	4	1	6	5	7
㈜ATC개발	20	2	2	5	7	4	20 (완료)	2	2	5	7	4
오엔	19	3	1	5	5	5	19 (완료)	3	1	5	5	5
아리랑하우스	13	1	-	4	5	3	13 (완료)	1	-	4	5	3
㈜화창레져산업	20	2	1	5	6	6	20 (완료)	2	1	5	6	6
	167	21	12	38	49	47	147	19	10	34	41	43

※ 이행률 : 9.9. 현재 88.0% (미이행 20건)

㈜이랜드크루즈 - 20건

정비 전	정비 후
사 진 없 음
옥외 철제계단 녹 발생 (양화나루)
옥상 탑 골조(철골) 부위 녹 발생 (둑도나루)
지하기계실 안전한 workway 확보 필요 (노들나루)

정비 후	정비 후
지하기계실 안전한 workway 확보 필요 (진성나루)
가스누출검지부 위치 부적정 (노들나루)
액화석유가스 저장소 부적정 (노들나루)

정비 전	정비 후
LPG 신고용량 초과 발생 (진성나루)
액화석유가스 저장소 부적정 (양화나루)
분전반 내 누전차단기 아크발생(화재우려) (노들나루)

정비 전	정비 후
분전반 내 bus bar 동일 규격(굵기) 미사용 (노들나루)
외부 각종 전등,통신선 duct나 배관 내 미설치 (노들나루)
요트계류장, 오버헤드 크레인 전선box 노출 (노들나루)

정비 후	정비 후
전면동(뭍쪽) 전선관리 부적정, 배관 등 조치 (진성나루)
분전반은 bus bar에 커버 부착(분전반 함 포함) (진주나루)
분전반 명판부착 및 관리 (진주나루)

정비 전	정비 후
임시전력(10kw)의 배선 불량 (둑도나루)
2층 애슐리(음식점) 주방 감지기 탈락 (노들나루)
2층 애슐리 화덕 상부에 자동확산소화기 부재 (노들나루)

정비 전	정비 후
화재수신기 전원차단 상태, 유지 부적정 (진주나루>
2층 소화전 위치 표시등 수정필요 (진주나루>