1. 시범음수대 관리카드 NO 2 (남부수도)
❍ 대 상
시설구분	상호			주소					면적 (해당용도)		층수 (해당용도)			층수 (전체)				성명			전화번호				비고
음식점 (하)	모박사 부대찌개			금천구 시흥동 830-22					142㎡ (43평)		2층			지상1층~ 6층				신은영			☎6747-5558 HP				•주메뉴 부대찌개
❍ 음수대설치․관리 및 담당자 현황
음수대 설치																			음수대관리 (사업소/업체)			담당자
음수대수		음수대유형			설치일		설치장소			설치비용 (천원)		구경				연장						음수대 (소속)		수질검사 (소속)			조사분석 (소속)
1		사무실용A			13.5.15		카운터 옆			1130									사업소			류태현 (급수운영과)		강태수 (행정지원과)			강태수 (행정지원과)
❍ 관리현황
구 분						'13.5월		6월		7월			8월				9월			10월			11월			12월
관리상태			일자			-		5일		4일			8일				23일			21일			25일			23일
			점검결과			-		이상없음		이상없음			이상없음				이상없음			이상없음			이상없음			이상없음
수질검사			일자			-		5일		4일			8일				23일			21일			25일			23일
			결과			-		합격		합격			합격				합격			합격			합격			합격
구 분						'14.1월		2월		3월			4월				5월			6월			7월			8월
관리상태			일자			24일		25일		26일			21일				29일			24일			24일			25일
			점검결과			이상없음		이상없음		이상없음			이상없음				이상없음			이상없음			이상없음			이상없음
수질검사			일자			24일		25일		26일			21일				29일			24일			24일			25일
			결과			합격		합격		합격			합격				합격			합격			합격			합격
구 분						'14.9월		10월		11월			12월				'15.1월			'15.2월			'15.3월			-
관리상태			일자			25일		23일		26일			18일				30일			27일			26일			-
			점검결과			이상없음		이상없음		이상없음			이상없음				이상없음			이상없음			이상없음			-
수질검사			일자			25일		23일		26일			18일				30일			27일			26일			-
			결과			합격		합격		합격			합격				합격			합격			합격			-
❍ 현장사진
외부전경															음수대설치(음료수냉장고옆)

NO 2 (남부수도)

❍ 대 상

시설구분

상호

주소

면적

(해당용도)

층수

(해당용도)

음수대

담당

설치일

설치장소

급수형태

음수대

(소속)

수질검사

(소속)

실태조사

(소속)

음식점

(하)

모박사

부대찌개

금천구 시흥동

830-22

142㎡

(43평)

2층

13.5.15

카운터 옆

직결급수

류태현

(급수운영과)

강태수

(행정지원과)

강태수

(행정지원과)

❍ 생산․공급계통도

영등포정수센터	13.3㎞	금천배수지	2.3㎞	음수대	1.0㎞	관말 (시흥동 904-21)

구분

정수센터

송수관

배수지

배수관

급수관

옥내배관

음수대

관말

구경(㎜)

영등포

1500

금천

800~200

25

50~15

1대

(사무실형A)

400~150

연장(m)

13,345

2,270

6

15

2,350

관종

SP

DCIP

SSP

동관/메타폴

DCIP

재질

내식성

내식성

내식성

내식성

내식성

설치년도

2000

2000

2003

1993

2006

❍ 잔류염소

구 분

정수센터

배수지

음수대

관말

적정 가이드라인

최대

0.80

0.50

0.15

최소

0.40

0.20

0.10

0.10

점검결과

2.1~2.28

(water-now)

최대

0.42

0.31

0.15

0.14

최소

0.39

0.28

0.13

0.13

평균

0.41

0.30

0.14

0.14

넷째주(3.26)

평균치/측정치

0.40/0.39

0.25/0.24

0.14/0.14

0.14/0.13

❍ 물맛/냄새

구 분

정수센터

배수지

음수대

3월4주점검일

3.26

3.26

3.26

점검결과

무미/무취

무미/무취

무미/무취

❍ 이상발생시 조치사항

① 음수대 사용자 긴급 연락, 동 사항 안내(염소냄새 사전 제거 안내)

② 음수대 사용자 긴급 연락, 동 사항 안내(음수대 퇴수안내)

2. 시범음수대 물맛․잔류염소 관리카드

NO 2 (남부수도)
❍ 조사대상
시설구분	상호	주소	면적 (해당용도)	층수 (해당용도)	층수 (전체)	음수대수	음수대 유형	설치일자	설치장소	비고
음식점 (하)	모박사 부대찌개	금천구 시흥동 830-22	142㎡ (43평)	2층	지상1층~6층	1	사무실용A	13.5.15	카운터옆	주메뉴 부대찌개
❍ 음수대관리점검 및 수질검사
①음수대관리점검	②수질검사
청결상태	출수상태	외관상태	점검일	점검자	PH	잔류염소	탁도	미네랄	검사일	검사결과
양호	양호	양호	3.26	류태현	7.1	0.14	0.21	46.3	3.26	합격
❍ 음용실태 조사
조사일	3.26	조사자	성명	이상환	소속	급수설비과	면담자	성명	신은영
성명	류태현	소속	급수운영과	업주와의관계	본인
성명	강태수	소속	행정지원과
③ 물맛․냄새 조사 물맛 ⇒ 물맛이 매다, 물맛이 좋다,먹을만하다, 먹기에 좀 나쁘다, 먹기에 아주나쁘다 냄새 ⇒ 없음, 있음( )
	③-1.물맛	시민	먹을만하다
수질검사요원(소믈리에)	먹을만하다
③-2.냄새	시민	없음
수질검사요원(소믈리에)	없음
④ 이용시민 반응조사
	④-1. 수돗물 음용한 시민의 반응?	①매우만족②다소만족●보통이다④다소불만족⑤매우불만족⑥반응없음
④-2. 불만이 있는 경우 그 사유?	①수돗물 불안/불신②냄새( )③기타( )
④-3. 기타
⑤ 업주‧관리인 반응조사
	⑤-1. 음수대사용시 불편(요구)사항?
⑤-2. 기타
❍ 조치사항(잔류염소 및 맛․냄새, 이용고객 불만족 및 음수대사용시 불편․요구사항)

3. 시범음수대 음용실태조사표