[붙임]

이문대성유니드아파트 지적사항

○ 대 상 : 이문대성유니드아파트

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완기한	관련법령의 기준
이문동 대성유니드아파트	경보설비	○ 아래사항 정비요함 ○ 발신기 작동시 비상방송 연동 불량 - 지하주차장		자동화재탐지 설비 및 시각경보장치의 화재안전기준 (NFSC 203)
	피난설비	○ 아래사항 정비요함 ○ 피난구 유도등 점등 불량 - 101동 1-2라인 PH1층(중형) - 101동 3-4라인 PH1층(중형) ○ 피난구 유도등 예비전원 불량 - 101동 1-2라인 15층 - 101동 1-2라인 12층		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 (NFSC 303)
	소화 활동 설비	○ 아래사항 정비요함 ○ 댐퍼수동조작함 선로(연결 잭)분리 상태 - 101동 3-4라인 지하1층		특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준 (NFSC 501A)