세부지적내역서
대상명	: 이문삼성래미안아파트
대 상 명		소방시설 등의 종류	지 적 사 항	조치사항	관련법령의 규정
이문동 삼성래미안 아파트		소화설비	*스프링클러설비 1.프리액션밸브 압력스위치 작동시 수신반 확인 안됨 - 지하주차장 1-2 프리액션밸브 2.프리액션밸브 사이렌 작동 불량 - 지하주차장 1-3 프리액션밸브 3.프리액션밸브 솔레노이드 작동 불량 - 지하주차장 2-2 프리액션밸브 4.프리액션밸브 감지기 감지부 탈락 - 1단지 지하주차장 103동 출입구 앞 좌측(급수배관상부) - 2단지 지하주차장 천정 높은 중앙라인 (13개)	정비요함 정비요함 교체요함 교체요함	NFSC103
		경보설비	*자동화재탐지설비 1.지구경종 음량 미달 - 102동 1-2라인 16층,15층,14층,9층,7층,5층,3층 - 104동 1-2라인 3층 3-4라인 5층 - 204동 1-2라인 15층,11층,7층 - 203동 3-4라인 19층 2.발신기 위치표시등 불량 - 101동 3층 - 202동 1층	교체요함 교체요함	NFSC203
		피난설비	*유도등 및 유도표지 1.피난구 유도등 점등 불량 - 102동 1-2라인 PH층 - 103동 B1층 출입구 2.거실통로 유도등 점등 불량 - 1단지 지하주차장 저수조 문 옆 (좌방향) - 2단지 지하주차장 203동 3-4라인 옆 (양방향)	교체요함 교체요함	NFSC303
		소화활동 설비	*비상콘센트설비 1.비상콘센트표지 탈락 - 104동 3-4라인 16층,14층	부착요함	NFSC504