이산화탄소탱크 취급시 주의사항

□ 저장탱크 내부의 압력 상승의 해결

○ 저장탱크내의 액화가스는 진공단열 2중구조의 내부라해도 자연승압으로 약간의 압력

상승을 유발한다

○ 이를 위해서는 탱크로리가 충전을 할시 상부에서 액화가스를 충전함으로써 탱크내의            가스를 다시 액화시킴으로써 저장탱크 내부의 압력상승을 해결할수있다.

○ 적극적인 방법은 기체방출밸브를  열어 기체를 외부로 방출한다.

○ 이산화탄소 탱크 압력관리 14 ~ 20kg/㎠

(10kg/㎠이하 드라이아이스, 23kg/㎠ 안전밸브 작동)

□ 동절기 운휴시 이산화탄소 안전관리

○ 기화기 내부 물 드레인

○ 용해수 펌프,가압수펌프,배관 물 드레인

□ 동절기 가동시 이산화탄소 안전관리

○ 기화기 내부 물 드레인 밸브 클로즈

○ 용해수 펌프,가압수펌프,배관 드레인 밸브 클로즈

○ 기화기 온도 40℃ 유지된상태에서 기화기 유입밸브 서서히 오픈

□ 이산화탄소 취급시 주의사항

○ 저온 액화가스는 냉각된 배관.밸브등에 접촉할 경우에는 가죽으로 만든 장갑을 사용하여

야 한다.섬유로 된 장갑은 사용금지.

○ 저온 액화가스에 피부 등을 접촉하지 않도록 하여야 하며 접촉될 경우에는 동상의 위험이

있으므로 특히 주의하지 않으면 않됩니다.