□. 이산화탄소 압력상승시 조치 요령

①  이산화탄소  미사용시 저장탱크  압력 23kg/㎠  이상에서 안전밸브    작동됨으로 사전에 압력 18~20kg/㎠ 이하에서 압력 방출 작업실시

압력 10kg/㎠ 이하에서 드라이스 발생

② 이산화탄소 미사용시 기화기 후단 압력 10kg/㎠  안전밸브 작동됨

으로, 사전에 압력 방출 작업

□. 이산화탄소 투입 요령

①.기화기 온도 40℃ 가열한다

②.저장탱크 메인 밸브 2개연다

③. 판넬에서 솔레이드 밸브 연다

④. 기화기 유입밸브 서서히 연다(온도 40℃ 예열 확인)

⑤. 여과기 드레인 밸브 닫는다(확인)

⑥. 투입기 안에 드레인밸브 닫는다(확인)

⑦. 배관 드레인 밸브 닫는다(확인)

⑧. 용해수 펌프 볼트 2개,너트2개 채운다(24mm 스패너),확인

⑨. 용해수 펌프 가동한다 압력 0.2KG/㎠

(이때 약품실 판넬옆에서 드레인밸브 즉시 오픈후 펌프 가동)

⑩ .가압수 펌프 밸브 오픈확인후 가압수 펌프 가동한다(압력0.4kg/㎠)

□. 이산화탄소 투입 중지

①  판넬에서 솔레이드 밸브 잠근다

②. 메인밸브 잠근다

③.(1~2시간후 또는 20~30분후,드라이 아이스방지) 기화기 잠근다

④. 판넬에서 가압수펌프 먼저 가동중지한다(수충격 방지한다)

⑤. 판넬에서 반드시 원수펌프 가동중지한다

재가동시 현장에 가서 오존발생기 내부 판넬 터치스크린후

(터치스크린 전원꺼져있을 경우 오존발생기 왼쪽문 열고 트립,전원차단

장치ON)

- TRIP OFF후 ON

- RESTART를 누른다

- OVER VIEW 화면에서 CONTROL에서 REMOTE, CURRENT SET POINT

REMOTE 확인

③  터치스크린에서 자동운전시작한다

2. 오존발생기 전압강하로 가동중지시

①  재가동시 현장에 가서 판넬 경보음 해제한다

②  현장에 가서 오존발생기 내부 판넬 터치스크린후

- OVER VIEW 화면 누른후 (예) 알람4번 MAIN VOLTAGE FAULT

RESET 누른후(오조니아코리아번호와 내용을 통보)

경보원인 제거후 리셋트한다

③  터치스크린에서 자동운전시작한다