이산화탄소 소화설비 안전수칙 - (NFPA 12 인용)

사람은 실내공기중에 탄산가스가 9%이면 숨을 가쁘게 쉰다. 20%에서 30분이상 경과하면 질식 및 동사로 사망할 수 있으므로 아래와 같은 안전수칙을 지켜야 한다.

(1) 일시에 사람이 도망하거나 피신할 수 있는 통로와 적당한 복도를 확보해 둘 것.

(2) 피난등과 도피경로를 밝혀주는 유도등을 만들어 줄 것.

(3) CO2가스가 분사되기 전 경고표시 및 경보장치를 하도록 만들어 주고, 분사 후 시각표시 및 후각알림으로 CO2가스가 방출되었음을 알도록 할 것.

(4) CO2소화설비가 설치된 곳에서 멀지 않은 곳에 공기호흡기를 비치해 두도록 할 것.

(5) CO2가스를 강제배기를 위한 설비를 해주는 것이 바람직 하며, 배출설비는 실내공기가 정상이 될 때까지 작동되도록 할 것.

(6) 자동으로 닫히는 문은 수동으로 열릴 수 있게 해야 함.

(7) 적합한 경고판을 눈에 잘 보이는 장소에 부착해야 한다.

모든 방호공간내

모든 방호공간 입구

	주 의 CO2(이산화탄소) ✔ 경보장치가 작동되면 즉시 피하시오.

	주 의 CO2(이산화탄소) ✔ 경보장치가 작동되면 환기될 때까지는 들어가지 마시오

CO2 농도 축척될 수 있는 모든 인근지역

CO2 저장실의 모든 입구의 외부 측

주  의 CO2(이산화탄소)

인근지역으로 방출된 가스가 이곳에 모여 있을 수 있음.

✔ 경보장치가 작동되면 즉시 피하시오.

주  의 CO2(이산화탄소)

이지역은 가스농도가 높아 질식을 일으킬 수 있음

✔ 들어가기 전에 해당 지역을 환기시키       십시오.

설비의 수동 조작할 수 있는 장소

주  의 CO2(이산화탄소)

이 장치를 기동하면 이산화탄소가 방출될 수 있음.

✔ 기동시키기 전에 해당지역에 사람을 확실하게 피난시키시오.

(8) 언제든지 이산화탄소 방호공간에 들어가는 모든 사람은 관련된 위험․ 경고신호에 주의를 주고, 안전대피절차를 마련해야 한다.

(9) 대피하는데 충분한 지연시간을 주고, 경고신호를 분별하여 위험지역에서 대피하는데 필요한 최소한의 시간을 축정하기 위해 예행연습 등을 실시해야 한다.

(10) 우발적이거나 고의적인 방출을 방지하기 위해, 설비 및 조작에 익숙하지 않은 사람들이 방호공간내에 있을 때에는“잠금상태”이어야 한다.