상수도(소화전) 이설 승인 조건

1. 이설공사를 시행함에 있어 관부설 등 제반사항에 대하여 우리사업소의 지도 감독을 받아야 한다

2. 본 이설공사는 원인자(사업시행자)부담으로 상․하수전문설비면허등록을 필한 시공업체로 하여금 공사를 시행하여야 한다

3. 이설공사용 자재는 K.C인증제품을 사용하고 자재사용 전 감독원에 필히 자재검사를 받아야 한다.

4. 사용관의 재질은 닥타일주철관을 사용하여야 하며, 이형관의 접합방법은 반드시 KP이탈방지압륜을 사용하여야 하며 이음관은 에폭시 라이닝 분체 도장된 이형관을 사용하여야 한다

5. 각종 밸브실 설치시는 상수도 밸브실 표준도에 의거 시공하고 특히 기존관에 손상이 가지 않도록 유의하여야 한다.

6. 상수도관 부설 및 시설물을 적정심도(D=900㎜이하는 관상에서 H=1.2m를 D=900㎜이상은 관상에서 H=1.5m)로 유지하여야 한다

7. 공사시행 전 공사 예정공정표, 배관 상세도, 단수작업계획서를 첨부한 착공계를 제출하고, 우리사업소의 공사 승인 후 시행토록 한다.

8. 단수발생시에는 주민홍보는 원인자 부담으로 가가호호 단수안내문을 배부하여야하며 단수에 따른 민원(급수중단, 적수발생 등)이 발생 시 이를 해소 및 처리하고 필요하다고 판단될 경우 각종 지역언론매체를 통하여 단수홍보를 실시한다.

9. 공사 시행 완료 시까지 시설물에 대한 안전관리를 철저히 하여야 하며, 상수도관 손괴 발생시 우리사업소와 협의 후 원인자 부담으로 신속히 복구한다.

10. 이설공사 완료 후 양질의 토사로 되메우기 하여야 한다.

11. 이설공사에 따른 주민불편을 최소화시킬 수 있도록 시공상의 주의 의무를 성실히 다하시고 민원발생 시 신속히 대처하여 즉시 해결될 수 있도록 적절히 조치를 하여야 한다

12. 본 승인조건과 명시되지 않는 사항은 서울특별시 상수도공사 (특별)시방서 및 건설부 표준시방서에 의거한다.

13. 공사완료 후 공사 시공대장과 준공도면, 관련사진 및 배관상세도, 밸브 속성표,기존관철거폐쇄도,인입관연결도(별첨 서식)등을 첨부하여 준공계를 제출하여야 한다.

14. 하자준공 완료기한은 준공계 제출 후 3년간으로 한다.