상 수 도 관 이 설 승 인 조 건

1) 이설공사를 시행함에 있어 관부설, 용접, 도복장등 제반사항에 대하여 우리사업소의 지도

를 받아 시행하되, 상하수도 전문건설업 면허소지자로 하여금 시행하여야 한다.

2) 이설공사용 자재는 내식성 자재로 K․S제품을 사용토록하고  K․S규격이 없는 제품은    수도협회 또는 서울시 규격품을 사용하되 사용전 감독원의 검사를 받아야 한다.

3) 주철관은 시멘트 라이닝 닥타일 주철관을 사용하여야 한다.

4) 공기밸브는 암거 등 장애물을 상․하월 할 경우 굴곡부의 높은 지점에 급속 공기밸브

(KWWA-100)로 설치하고 공기밸브용 밸브는 공기밸브 전용밸브를 사용하여야 한다.

5) 이설관로상의 가정인입관은 필히 S.T.S(스테인레스)주름관으로 연결할 것.

6) 각종 변실설치시는 우리사업소 상수도 변실표준도에 의거 시공하고 특히 기존관에 손상    이 가지 않도록 유의하여 시공하여야 한다.

7) 상수도시설물 손괴예방에 만전을 기하고 손괴 발생시 우리사업소와 협의 후 원인자부담

으로 신속히 조치토록 한다.

8) 곡관은 22.5° 이하의 곡관을 사용토록 하고 부득이한 경우 45° 곡관을 사용하고, 닥타일

주철관 곡관보호는 KP이탈발지압륜을 사용하여 보강한다.

9) 강관용접은 정부기관에서 발행한 기능사면허자격증 소지자 또는 서울시 강관용접 기능공

교육수료증 소지자를 원칙으로 하고 자격증을 소지하지 않은 자에 대해서는 실무 경험과

확실한 기능을 가진자로서 공사감독자의 입회하에 용접시험을 실시하여 적정하다고 판단

된 기능자에 한하여 시공토록 하고 준공시 까지 신상을 관리해야 한다.

10) 수도용 도복장 강직관 및 이형관은 KS규정 및 우리본부 제작시방서에 의한 규격과 품

질에 적합한 강관을 사용한다.

11) 강관 용접부의 도장방법은 내부는 KSD8502(수도용 액상에폭시 수지도료 도장방법)에

의거하고 외부는 AWWA C-209(테이프코팅) 방법에 의거 실시하되 우리본부에서 제정

한 시방에 의거 시공하여야 한다.

12) 강이형관의 현장검수시에 RT(Radiographic Testing)를 시행하여야 하며 RT는 엔지니

어링 활동주체 신고를 필한 RT기술용역업체의 검수자가 육안검수시 설정한 위치에 1～

4매의 시험 및 판독토록 하여 RT시험성적서를 제출토록 조치한다.

품질기준(KSB 0845)에 미달한 제품은 즉시 반출 조치하고, 검사에 합격된 관을 매관마

다 합격표시를 관외부에 페인트로 표시한다.

13) 상수도관과 인접 구조물과의 이격거리는 장래 유지관리를 위하여 최소 30㎝이상 유지하    여야 한다.

14) 매설심도는 동파방지 및 유지관리에 지장이 없도록 관 상단에서 D=900㎜이하는 1.2m

이상 D=1,000㎜이상은 1.5m이상을 유지하여야 한다.

15) 기타 명시되지 않는 사항은 서울특별시 상수도공사 (특별)시방서 및 건설부 표준 시방    서에 의거한다.

16) 공사실명제에 의한 공사준공표지판(변실용,관로용)을 설치하여야한다.

-상수도의 모든 공사에는 부실시공을 방지하기 위하여 공사실명제를 실시하므로 접합 및

용접부위, 맨홀구조물 등에 준공표지판 등을 부착시키고 건설공사 시공 관리대장, 시공참

여자현황, 자재납품업체현황과 준공도면 2부를 관할 수도사업소에 제출하여야 한다.

17) 상수도 이설공사는 착공계를 제출하고 완료되면 이설공사 준공도 및 GIS성과도를 만들

어 우리사업소에 제출하여야 한다.

18) 공사일정 및 계획서를 사전에 제출하여 승인을 얻어야 한다.

19) 단수가 수반될 경우에는 단수계획서(5일전) 및 홍보물을 제출하여 승인을 얻어야 한다.

-단수계획은 관로부설을 완료하고 기존관과의 연결공사 시행을 위한 자재, 장비, 인력

확보 후 별도 계획을 수립하여 관할 수도사업소의 단수일정에 의거 시행한다.

-특히 단수전에 이설관로 부설을 완료하고 기존관과의 연락공사 시행을 위한 자재, 장비,

인력 등을 확보하여 관할 수도사업소의 사전점검을 받으시고 점검결과 사전준비가 미흡

하여 예정된 시간에 공사시행이 불가능하다고 판단되면 부득이 공사시행이 중지되고

추후 단수일정을 재협의하여 시행한다.

20) 관세척 및 퇴수로 인한 상수도 사용량 등 원인자부담금은 착공전에 납부하여야         하며, 공사여건 변동 등으로 인한 상수도 사용량의 증가시 이에 대한 추가 원인자       부담금을 준공전에 납부하여야 한다.

21) 귀사에서 공사 완료시까지 우리사업소 시설물에 대해 안전사고를 대비하여 사전 보호

및 보강조치를 강구하여야 한다.

22) 매여달기공법은 지하에 매설되었을 때와 같은 상태가 유지되도록 고정(수직, 수평방향)

시키고 외부충격 등을 완화할 수 있는 장치를 하여야 한다.

23) 주철관과 곡관의 이음부는 특수접륜으로 보강하여 관이탈 및 손괴를 예방하여야 한다.

24) 노출된 상수도관 및 굴착지점에 인접된 시설물중 동결심도(1.1m) 미달로 인한 동결동파

가 우려되는 상수도시설물은 적절한 보온시설을 하여야 한다.

(특히, 노출된 관은 두께 5㎝이상 보온재로 덮고 표면을 비닐테이프등으로 감아서 외수

(外水)의 침투가 방지되도록 하여야 한다.)

25) 상수도시설물에 직접 충격이나 하중이 작용하지 않도록 수시점검을 실시하고 미세한

손괴사항은 반드시 원상복구 후 후속공사가 진행되도록 한다.

26) 토공굴착 법면부분 미굴착부에 상수도관 이음부가 있을시 필히 보강시설을 한다.

27) 이설시 세부사항(이설상세도 및 시공방법등)은 우리사업소에 별도 협의하여야 한다.

28) 공사 시공상 가이설시 공사완료 후 원상복구 한다.

상수도공사 실명제 실시 조건

1. 목적

상수도배관공사 현장에서 연결작업에 직접 참여하는 기능공(배관공, 용접공 등)의 책임감과 참여의식을 고취시켜 부실시공을 사전에 예방함으  로서 공사의 품질을 향상시키고 시민급수 및 안전 사고예방에 만전을 기하고자 함)

2. 적용 대상공사

가. 상수도관로 부설공사

나. 각종 변실 설치공사

3. 공사표지판 규격 : 가로 15㎝ ×세로 10㎝

4. 재질

가. 상수도관로 부착용 : 알루미늄

나. 멘홀구체 부착용 : 스텐레스

5. 부착위치

가. 관로 : 접합지점별로 관상단의 중앙부에 부착

- 강관부설공사 : 공사 준공표지판(# 1)

- 주철관부설공사 : 공사 준공표지판(# 1)

나. 변실 : 변실내부에 부착(# 2)

6. 실명제 대상 : 시공참여자

가. 시공자 : 현장소장, 배관공, 용접공 등

나. 감독자 : 감독관, 감리자

7. 공사 실명제 준공표지판 부착 및 기재요령

가. 상수관로의 이음부마다 부착(# 3)

나. 변실의 출입구쪽 벽체에 콘크리트 못으로 고정(# 3)

다. 감독 및 감리자는 주감독 및 책임감리자를 기재

라. 시공참여자 공종별 기능공의 책임자 및 기능공의 이름, 주민등록번호를       기재(# 4)

마. 공사명 색상은 청색으로 하고 그 외는 검정색으로 기재한다.

8. 공사 실명대상자 관리

가. 공사 착공전에 시공자는 감독관청에 실명대상자의 명단을 제출하여       공사참여 적격여부를 검토 받아야 한다.

나. 공사 진행중 기능공 및 소요자재가 변경될 경우 사전에 감독관의 승인을       받아야 한다.

다. 공사 완료후에는 건설공사 시공 관리대장(별첨 # 5)을 작성하여 감독       관청에 제출하여야 한다.

공사 준공표지판(강관부설)

공사명 :				구간NO			10㎝
시공자 :
				접합개소 NO
작업년월일 : 년 월 일
감독및감리자	감 독	시공참여자	구 분	성 명	주민등록번호
			용접반장
			용 접 공
			용 접 공
	감 리
			용 접 공
			배 관 공
15㎝

(별첨 #1)

공사 준공표지판(주철관부설)

공사명 :				구간NO			10㎝
시공자 :
				접합개소 NO
작업년월일 : 년 월 일
감독및감리자	감 독	시공참여자	구 분	성 명	주민등록번호
			용접반장
			용 접 공
			용 접 공
	감 리
			용 접 공
			배 관 공
15㎝

(별첨

공사명 :				구간NO			10㎝
시공자 :
				접합개소 NO
작업년월일 : 년 월 일
감독및감리자	감 독	시공참여자	구 분	성 명	주민등록번호
			배관반장
			배 관 공
			배 관 공
	감 리
15㎝

#2)

공사 준공표지판(변실)

공사명 :				구간NO			10㎝
시공자 :
				접합개소 NO
작업년월일 : 년 월 일
감독및감리자	감 독	시공참여자	구 분	성 명	주민등록번호
			조 적 공
			용 접 공
			배 관 공
	감 리
15㎝

(별첨 #3)

실명확인 예시도

공사 준공표지판(강관부설)

공사명 : 목5동 32블럭 배수관부설공사				구간NO			10㎝
시공자 : 현대건설(주)
				접합개소 NO
작업년월일 : 2000년 8월 10일
감독및감리자	감 독	시공참여자	구 분	성 명	주민등록번호
			용접반장
			용 접 공
			용 접 공
	감 리
			용 접 공
			배 관 공
15㎝

(앞면)

(별첨 #4)

건설공사 시공 관리대장

공  사  명 :

수  급  인 :

현장대리인 :

공종	하수급인			계약 금액	공사 기간	계 약 년월일	현장기술자 또는 현장관리인	비고
	상호	대표자	업종및면허 (등록)번호
※ ① 공종에는 관로부설공사, 이설공사, 누수복구공사, 변실공사 등으로 기재 ② 현장기술자는 건설기술자 또는 기능계 기술자가 배치된 경우에는 자격증 및 이름을 기재하고, 기타 자격증이 없는자가 현장관리인 으로 배치된 경우에는 이름을 기재합니다.

(자격증 :                             )

(뒷면)

시공참여자 현황

구분		공종	시공참여자			참여기간	비고 (주민등록번호)
			성명	직급	소속
발주 기관	감 독
	준 공
	입 회
감리 업체	감 리 단 장
	토 공 감 리
	배 관 감 리
	용 접 감 리
시공 업체	현장 대리인
	현 장 소 장
	기 술 자
	기 능 공						일용인부는제외

(별첨 #5)

자재납품업체 현황

구분	자재명	규격	수량	금액 (단위당단가)	납품업체명 및 대 표	납품일	하자기간
관급 자재
사급 자재

(별첨 #6)

단수협의시 사전 점검 계획

□ 현황조사

○ 상세도에 의한 자재 확인

상세도를 작성하고 도면상에 사용자재 구성도로 표시할 것

○ 터파기후 자재변동 사항이 있으면 계획을 변경할 것

□ 공사시간 검토

터파기 → 제수변조절 → 퇴수 → 절단 → 철거 → 통치 → 용접 → 통수

○ 퇴수량을 정확히 계산할 것

- 예상 퇴수관로 : 연장 × 구경 =      ㎡

- 퇴수관로의 표고를 확인하여 퇴수변으로 빠지는 량 계산

- 나머지 퇴수량을 준비된 양수기로 펌핑하는 시간을 체크할 것

※ 펌프 대수를 확정

○ 용접개소를 확인하여 용접 총연장 확인

- 용접시간 : 용접사 1인이 m당 1시간으로 계산하여 시간을 정할 것

※ 용접사 인원 확인

○ 이 외에

- 절단시간은 퇴수시간과 동일하게 보며

- 철거시간은 터파기 시간을 더해서 1시간 정도 여유를 주고

- 정치시간은 현장여건에 맞게 시간을 주어야 함

□ 인력, 장비 투입 현황

○ 공사시간 검토시 적절한 수가 투입 되었는지 검토

○ 작업 1개소에 1팀이 되도록 짜여졌는지 확인할 것

단수작업 사전점검

□ 공사명 :

(위  치 :                                      )

<개요>

□ 공사 상세도

□ 작업 준비사항

작 업 계 획	검 토 시 간	비 고
제수변개폐 : 분	분
퇴 수 : 분
기존관절단 : 분
배 관 : 분
제수변설치 : 분
세척및통수 : 분
합 계 : 분

□ 자재 준비사항

번호	품명	규격	단위	수량(조정)	확보여부	비 고
1
2
3
4
5
6

□ 자재 준비사항

번호	품명	규격	단위	수량(조정)	확보여부	비 고
1
2
3
4

번호	성명	주소	주민등록번호	비고
계
용 접 공
배 관 공
특수인부
인 부

□ 인력 확보상태

서울시교육, 자격증 소지여부(용접공) :

□ 수계조정 및 퇴수 작업계획

1) 퇴수잔량 산출 : D =      ㎜, L =    m

Q =

총퇴수량 :         ㎡

2) 펌프대수 산출 :

퇴수변 퇴수 (      ㎜)

총퇴수량 = 퇴수변사용퇴수량 = 펌프가동 퇴수량

수정펌프 (       ㎜) 시간당 퇴수량 =      ㎡

□ 단수 및 통수시 변류 조절계획 : 도면 첨부

□ 도로굴착 허가 및 교통통제 관련협의

관계기관 공문발송 :

□ 담당 및 시공업체 연락

구 분	책 임 자	전 화	비고
담 당	감독자 : 과 장 :
업 체	회사명 : 대표자 : 책임자 :

□ 시험굴착계획 : ’98.    .    . 시험굴착확인

- 심도 : 관상단      m

- 관종 :

□ 기타사항 :

단수 및 통수계획

□ 단수계획(제수, 퇴수작업 계획)

구 분		위 치	규 격	수 량	이상유무	비 고
제수변	1
	2
	3
	4
	5
퇴수변	1
	2
	3

□ 단수계획(제수, 퇴수작업 계획)

구 분		위 치	규 격	수 량	이상유무	비 고
제수변	1
	2
	3
퇴수변	1
	2
	3