소방시설등 점검결과

건물명	이순길건물
분 류	개선 사항	화재안전기준
1. 소화기구	-소화기- ○분말소화기 미비치로 비치요함 - 각층 사무실내 - B1F 노래방 각실 ○분말소화기 노후로 교체요함 - 1F 공용부 : 1EA	화재안전기준 101 제4조 화재안전기준 101 제4조
2. 경보설비	-자동화재탐지설비- ○감지기 미설치로 설치요함 - 2F 세경산업 사무실내 ○감지기 작동불량으로 교체요함 - PH 연기감지기 ○발신기 위치표시등 점등 불량으로 교체요함 - 2F	화재안전기준 203 제7,11조 화재안전기준203 제7조 화재안전기준203 제9조
3. 피난설비	-유도등- ○유도등 점등 불량으로 교체요함 - B1F 피난구유도등 중형 : 4EA ○휴대용비상조명등 미설치로 설치요함 - B1F 노래방 각실 ○유도표지 미부착으로 부착요함 - B1F 노래방 각실	화재안전기준303 제9조 화재안전기준304 제4조 화재안전기준303 제8조