■ 서남 고도처리 시설물 인수인계를 위한 합동점검 지적사항 조치결과

분야	지적사항	조치결과	확인자 (서남환경)
건축	1처리장 전기실 내부 보 및 슬라브 미세균열	균열 조치 완료	시설부장 최영규
전기	#1,2 송풍기 송풍량 자동제어 안됨	DO계측기(광학식) 20개 설치 완료 자동운전 프로그램 구성 및 송풍량 조절 자동화 구축 완료	경영기획실장 유종영 수질부장 황규홍