시설현대화사업 인수 목록

▢ 토목 시설물 현황

○ 유입관로 : #4침사지와 #4분배조에서 연결

- 시설현대화 : D1,800mm, L=532.7m

- 초기우수   : D2,200mm, L=1,027m

○ 방류관로 : 통합1, 2처리장 방류 관거에 합류 후 방류

- 시설현대화 : D2,000mm, L=141.4m

- 초기우수   : D2,400mm, L=142.0m

○ 시설현대화 구조물 :

- 유량조정조 : 8,970㎥, (W26m×L57.5m×H6m)

- 반류수처리시설 : 4지 (W21.4m×L16m×H4m)

- 일차처리시설 : 8지, (W6.3m×L12.5m×H5.6m)

- 질산화탈질조 : 16지, (W14m×L17m×H7.13m)

- 질산화조 : 8지 (W14m×L12.5m×H7.03m)

- 총인처리시설 : 16대 (W3.8m×L9.3m×H2.35m)

- 초기우수처리시설 : 8지 (W14m×L9.5m×H5.6m)

- 구조물 배치도

▢ 건축 시설물 현황

구 분	하수도과학관	설비동
평면도
바닥면적	2,365.06㎡(전시면적 : 2,156.66㎡)	732.46 ㎡
건축면적	2,842.09㎡	830.47 ㎡
주요실	∙ 전시실, 영상실, 도서관, 체험실, 관리 사무실, 화장실,	∙ 전기실, 소화 약제실(신설), 운영자사무실, 근무자 휴게실, 샤워실, 탈의실

▢ 기계 시설물 현황

○ 유입 및 유량조정조 설비

- 수문류 : 유입수문(1대), 수위조절수문(4대), 긴급차단수문(1대), 유량조정조               유입수문(2대)

- 밸브류 : 유입밸브,

- 펌프류 : 유량조정조 펌프(4대, 45kw)

- 교반기 : 유량조정조 교반기 (4대, 11.2kw)

○ 일차처리 설비

- 밸브류 : 유입밸브 (8대), 역세공기량 조절밸브(8대), 역세유출밸브(16대)

- 펌프류 : 역세배수 이송펌프(3대, 37kw)

- 여  재 : EPP여재 6~8㎜, 충진량  1,260㎥

- 역세용 산기관 : 파이프식 산기장치, 200㎜  역세척 면적 6.3m×12.5m

○ 질산화탈질조 설비

- 밸브류 : 유입밸브 (16대), 역세공기량 조절밸브(16대), 역세유출밸브(64대)     - 여  재 : EPP여재 3~4㎜, 충진량 15,232㎥

- 포기용 및 역세용 산기관 : 파이프식 산기장치, 200㎜, 포기면적 14m×17m

○ 질산화조 설비

- 밸브류 : 유입밸브 (8대), 역세공기량 조절밸브(8대), 역세유출밸브(32대)

- 여  재 : EPP여재 2~3㎜, 충진량 5,600㎥

- 포기용 및 역세용 산기관 : 파이프식 산기장치, 200㎜, 포기면적 14m×12.5m

○ 펌프장 설비

- 질산화/탈질조 이송펌프 : 수중사류펌프(VVVF)40㎥/min×15mH, (6대, 175kw)

- 질산화조 이송펌프 : 수중축류펌프(VVVF) 50㎥/min×6mH, (6대, 75kw)

- 반송펌프 : 수중축류펌프(VVVF) 60㎥/min×6mH, (6대, 110kw)

○ 총인처리설비

- 교반기 : 급속(6대), 완속(6대)

- 여과기 : 섬유디스크필터 여과기(16대)

- 약품투입설비 : PAC, 폴리머, NaOH 투입설비, 약품탱크 등

○ 초기우수처리 설비

- 밸브류 : 유입밸브 (8대), 역세공기량 조절밸브(8대), 역세유출밸브(32대) 등

- 펌프류 : 역세배수 이송펌프(3대, 37kw)

- 여  재 : EPP여재 6~8㎜, 충진량  2,128㎥

- 역세용 산기관 : 파이프식 산기장치, 200㎜, 역세면적 14m×9.5m

▢ 전기 시설물 현황

○ 전기시설 개요

구 분	내 용
수전전압	□ 2회선 수전 : 154kV 화양, 군자 변전소 □ 신설 154kV 변전실 변압기 Bank →시설현대화 전원공급
변전용량	□ 시설 현대화 : 11,000kVA x 2대(1대 예비) 신설 □ 설비 총용량 : 66,000kVA(설비계약 용량 44,000kW)
건축전기	□ 조명 및 전열설비
정보통신	□ 전화, TV 및 방송설비
소방설비	□ 자동화재 탐지설비, 무선통신보조설비, 유도등설비, 비상조명등설비
접지 및 피뢰설비	□ 공용접지+구조체 접지, 회전구체법 적용
CCTV	□ DLP 영상감시반과 연계구성

○ 계측설비 공사범위

구 분	시설 현대화
중앙 감시반	□ 영상 감시반 DLP 67″4면 신설
운영 System	□ DB Server와 Web Server 분리 및 이중화 구성 □ Process Operator Station, Printer 신설
현장 제어장치	□ Process Control Station 신설 □ UPS 신설
계측기기	□ 공정제어 및 Data 관리용 계측기기 신설 □ 유량, 수위, 수질계측기 설비

▢ 조경 시설물 현황

공 종	단위	전 체	잔 여	비 고
식재공사	주	16,578	16,578	교목 – 소나무 외 20종 1,278주 관목 – 회양목 외 12종 15,300주 초본류 – 억새 외 16종 67,600본
시설물공사	개소	214	214	평의자 외 37종
포장공사	㎡	13,150	13,150	화강석, 블록 포장 외 13,150.8㎡

※ 대지면적 35,592㎡, 조경면적 27,598.8㎡, 식재면적 : 15,739.4㎡