문서번호	인재기획과-8098
결재일자	2014.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설재무팀장	인재기획과장
협조

『수전설비 정기검사에 따른』

인재개발원 정전작업 계획 보고

2014.  6.

서울특별시 인재개발원

[인재기획과]

『수전설비 정기검사에 따른』

인재개발원 정전작업 계획 보고

전기사업법 제65조에 의거 인재개발원 전기설비의 안전확보를 위한 수전설비 정기검사(한국전기안전공사 시행)를 아래와 같이 실시 하고자 합니다.

1		정전사유

□ 수전설비 정기검사 시행(3년마다 1회)

○ 법적근거 : 전기사업법 제65조(정기검사)

- 전기사업자 및 자가용 전기설비의 소유자 또는 점유자는 지식경제부령으로

정하는 바에 따라 지식경제부장관 또는 시·도지사로부터 정기적으로 검사를

받아야 한다.

2		정전개요

□ 수전설비용량 : 수전설비 1450KW, 발전설비 90KW

□ 정전범위 : 인재개발원 전기설비 전체

○ 인터넷 및 행정정보통신(전화포함) 사용불가

□ 정기검사내용

○ 변압기, 차단기, 전선로 등 절연내력 시험 및 기타 장비 절연이상 유무

○ 발전기설비에 대한 가동상태 및 보호설비 이상유무

3		정전일정

□ 정 전 일

○ 교육에 지장이 없는 주말에 실시

○ 2014년 7월 12일(토) 09시 ~ 14시

□ 세부작업내용

○ 09:00 ~ 09:30 정전작업 준비(청사내 전기설비 전원 차단)

○ 09:30 ~ 13:00 책임분계점 전원차단 및 정기검사 시행

○ 13:00 ~ 14:00 수전설비 이상유무 확인 후 전원투입

4		행정사항

□ 전기안전공사 점검 신청 및 수수료 납부

○ 점검수수료 : 금1,328,140원(산출내역서 별첨)

○ 납부방법 : 정기검사 수수료 내역에 의한 금액을 한국전기안전공사

법인통장에 계좌입금

○ 한국전력공사 책임분계점 개폐요청

○ 정전내용 유관기관 홍보 등

첨부 : 정기검사 수수료 내역 1부.  끝.