소방시설 작동기능점검 지적내역서 점검대상 : 일양빌딩 점검일자 : 2015년 6월 22일
소방시설 등의 종류	내 용	보완	관련 법령의 규정
경 보 설 비	◎ 다음장소에 열감지기 설치상태로 연기감지기로 교체요함 - 7층 중역실 로비지역 [1개] - 3층 한양증권 로비지역 [5개] ◎ 2층 인피니 개발산업 대표이사실 화재감지기 미 설치[1개]	정비 요함	NFSC 203 제7조 NFSC 203 제7조
피 난 설 비	◎ 5층 칸테크 사무실 내 거실통로유도등 설치요함 [소형, 1개] ◎ ETC 사무실 내 출입구 피난구유도등 점등불량 [소형, 1개]	정비 요함	NFSC 303 제6조 NFSC 303 제9조
(주)유일이엔지