문서번호	행정지원과-8528
결재일자	2014.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관		수질팀장	행정지원과장		강남수도사업소장
협 조

※ 본 보고서는 창의아이디어 실행계획서임

- 제  안  자 :  (행정지원과 / 김인학, 류의창)

- 실행계획자 :  (행정지원과 / 김인학)

(행정지원과 / 류의창)

- 실  행  자 :  (행정지원과 / 김인학, 류의창)

일원동(탄천물재생센타) 수질자동측정기 채수관 재설치 계획 보고

2014. 4.

강남수도사업소

행정지원과

『일원동(탄천물재생센타)』

수질자동측정기 채수관 재설치 계획 보고

(창의아이디어 제안 실행과 관련)

일원동 지역의 수돗물 수질 감시를 위해 탄천물재생센타 내 전용 수도배관에  연결된 수질자동측정기가 센터에서 수돗물 사용량이 적어 수도배관에 정체될 경우, 잔류염소 미달 수질경보가 발생될 우려가 있으므로 수질자동측정기 채수관을 센터 앞 직수 수도배관에 연결하여 수질감시에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ	수질자동측정기 설치현황

설치지점	측정기명 (모델명)	측정항목	설치업체	설치년도	설치부서
일원동 (탄천물재생센타)	MWA4-70 (TOA-DKK)	탁도 등 5항목	(주)유림테크	2009	본부 수질과

○ 현장 설치 사진

탄천물재생센타 정문 외벽에 설치	정문외벽에 설치된 수질자동측정기

Ⅱ	문제점 및 해결방안

○ 측정기 채수관이 탄천물재생센타내 계량기를 지나 약 1km에 지점인 센터 정문 옆 관말 수도배관에 연결되어 있어, 센터에서 수돗물 사용량이 적거나 수온상승시에는 실제 일원동 지역 수돗물의 잔류염소가 정상인 경우에도, 측정기에는 잔류염소 미달 수질경보가 발생될 우려가 있음

※ 수질자동측정기 채수관이 연결된 센터 내 수도배관 현황

○ 이러한 문제점을 해결하고 일원동 일대의 대표수질을 측정하기 위해서는 센타 앞 직수 수도배관에서 직접 수질자동측정기 채수관을 연결하고자 함.

Ⅲ	추진계획

○ 도로 수도배관에서부터 수질자동측정기까지 직접 인입선(채수관) 연결

- 공사일시 : 2014. 5월 중순(예정)

- 공사내용

․ 도로에서부터 스텐레스 배관(15mm)을 약 20미터 설치공사하여 수질자동측정기(탄천물재생센타 정문)까지 직접 채수관 연결

․ 인입선(채수관)연결 설치 공사는 사업소 연간단가 업체에서 공사 할 수 있도록 급수운영과에 업무 협조요청

- 측정기 채수관 연결 배관도

Ⅳ	기대효과

○ 탄천물재생센타에서 사용하는 수도배관을 이용하지 않고, 도로에서 공급되는 직수를 채수하여 일원동 일대를 대표할 수 있는 수돗물 감시

○ 정확한 수질감시와 대시민 수질공개를 통한 아리수 신뢰도 제고 및 음용율 향상 기대   끝.