◯ 일원터널 개략공사비

구분	손상명	보수보강 방안	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선순위
라이닝	균열(cw=0.3㎜미만)	표면보수	437.16	m	59	25,792	3
	보수부 재균열 (cw=0.3㎜미만)	표면보수	133.68	m	59	7,887	3
	균열(cw=0.3㎜이상)	주입보수	0.14	m	64	9	1
	보수부 재균열(cw=0.3㎜이상)	주입보수	30.96	m	64	1,981	1
	망상균열	표면보수	61.62	㎡	59	3,636	3
	Joint 박리/들뜸	단면보수(t=30㎜)	3.4	㎡	211	717.4	1
	철근노출	단면보수(방청)	15.47	㎡	221	3,419	2
	들뜸/재료분리,박리	단면보수(t=10㎜)	2.67	㎡	118	315	2
	균열부백태	표면보수	0.6	m	59	35	3
	보수부 들뜸	단면보수(t=10㎜)	0.05	㎡	118	6	3
	마감불량	단면보수(t=10㎜)	0.48	㎡	118	57	3
	Joint몰탈균열,파손	실런트시공	1837.4	m	13	23,886	3
벽체	타일균열	교체	2	식	297	594	3
	타일들뜸/탈락/파손	교체	2	식	297	594	2
보도부 및 방호벽	균열(cw=0.3㎜미만)	표면보수	710.04	m	59	41,892	3
	망상균열	표면보수	186	㎡	59	10,974	3
	균열/백태	표면보수	40.56	m	59	2,393	3
	백태	표면처리	12.75	㎡	54	689	2
	철근노출	단면보수(방청)	0.01	㎡	221	2	2
공동구	균열(cw=0.3㎜미만)	표면보수	23.28	m	59	1,374	3
	균열부백태	표면보수	1.92	m	59	113	3
	균열(cw=0.3㎜이상)	주입보수	0.84	m	64	53.76	1
갱문	균열(cw=0.3㎜미만)	표면보수	19.56	m	59	1,154	3
	균열(cw=0.3㎜이상)	주입보수	4.8	m	64	307.2	1
	누수	지수보수	0.24	㎡	63	15	3
	실링재탈락	재설치	2.88	m	13	37	3
	백태	표면처리	2.42	㎡	54	131	2
	재료분리	단면보수(t=10㎜)	0.82	㎡	118	97	2

구분	손상명	보수보강 방안		보수 물량	단위	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선순위
배수시설	배수구 막힘	청소		2	식	50	100	2
	이물질 퇴적	청소		1	식	50	50	2
	그레이팅 미설치, 파손	재설치		3	EA	50	150	1
옹벽	균열(cw=0.3㎜미만)	표면보수		32.52	m	59	1,919	3
	보수부 균열(cw=0.3㎜미만)	표면보수		1.8	m	59	106	3
	균열(cw=0.3㎜이상)	주입보수		3.36	m	64	215.04	1
	보수부 재균열(cw=0.3㎜이상)	주입보수		2.16	m	64	138	1
	균열부백태	표면보수		41.52	m	59	2,450	3
	들뜸/박리/박락/파손	단면보수(t=30㎜)		7.61	㎡	211	1,606	2
	신축이음부 보수부 들뜸	단면보수(t=30㎜)		0.6	㎡	211	127	2
	이토퇴적	청소		1	식	50	50	2
기 타	소화기함 시건불량	재정비		1	식	50	50	1
	소화기 불량	교체		1	EA	20	20	1
순공사비							135,141
제경비(순공사비의 50%)							67,571
순위별 공사비			1순위				5,462
			2순위				10,770
			3순위				186,480
총 공사비							202,712

※ 보수불량은 손상물량의 20% 추가할증

※ 본 공사비는 부대공을 제외한 공사비