기전설비 일일점검 기록부

2013년 12월23일 (월요일)                                                            미 아 가 압 장

점 검 대 상	점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
특고압수전설비	‧ 각종 표시램프 점등여부 ‧ 접속부 과열여부 및 변색여부 ‧ 판넬내부의 냄새 및 소음 상태 확인 ‧ 각종애자 및 붓싱류 균열여부 ‧ 개폐기 및 차단기 정상 작동여부 ‧ 복합계전기(GIPAM) 정상 작동여부	이 상 없 음	미아S/S,미삼D/L 수전중(A Line) 2012.1.5 :수전	* 예비(A):미아S/S,미삼D/L * 상시(B):돈암S/S,돈길D/L
변 압 기	‧ 온도상승 및 냄새 이상여부 ‧ 소음상태 및 진동상태 확인 ‧ 누유 및 흡습제 변색여부 ‧ 케이블헤드변색 및 케이블 접속상태	* 600KVA :23℃	미삼선로(1호) 수전중	* 65℃미만 유지 * 600KVA : 1호수전 * 600KVA : 2호운휴 * 50KVA : 동력용변압기
		이 상 없 음
저압수전설비	‧ 각종 표시램프 점등여부 ‧ 접속부 과열 및 변색여부 ‧ 접속부 볼트 이완 상태확인 ‧ 기동반내부 냄새 및 소음상태 ‧ 전력용콘덴서 온도상승 이상유무 ‧ 차단기(VCB) 정상표시 및 작동여부 ‧ 보호계전기류 정상 작동여부 ‧ 각종 지시계기 정상 계측 여부	이 상 없 음		*냄새및과열,소음이없어야하고,접속부이완및변색이없어야하며,지시계기가정상이어야함.
저압 수전설비 및 제어설비	‧ 각종 표시램프 점등여부 ‧ 접속부 과열 및 변색,소음여부 ‧ 접속부 볼트 이완 상태확인 ‧ 제어설비(컴퓨터)정상작동여부 ‧ 모니터링(모니터) 계측여부 ‧ 각종 지시계기 정상 계측 여부	이 상 없 음		*냄새및과열소음이없어야하고,접속부이완및변색이없어야하며,지시계기가정상이어야함.
정류기반 및 축전지	‧ 충전방식 적정여부(부동/균등) ‧ 축전지 단자전압 이상여부(AC/DC) ‧ 충전기 및 충전상태 이상여부 ‧ 축전지 외관 및 누유 이상여부	* 부동충전방식중		* 부동충전방식 /균등충전방식 * DC90~120V이하
		* 220V / 118V
		이 상 없 음
모타펌프 및 전동밸브	‧ 정격부하 운전여부 ‧ 모타펌프 진동 및 소음상태 ‧ 베어링상태 이상여부 ‧ 구리스 주입여부 ‧ 카플링 접속상태 이상유무 ‧ 전동밸브 작동상태 이상여부 ‧ 전동밸브 개폐상태 이상유무	이 상 없 음	PDA압력셋팅 으로 자동운전 (모드선택)	*소음,진동이없어야하고,정격부하운전하여야함.
특기사항	* 시설물 안전점검에따른 가압장 기전시설물점검 * 사가독서휴가(12/24,12/26 ,2일) * 크리스마스 휴무(12/25)

전기안전관리담당자 : 김 종 철

기전설비 일일점검 기록부

2013년 12월27일 (금요일)                                                              미 아 가 압 장

점 검 대 상	점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
특고압수전설비	‧ 각종 표시램프 점등여부 ‧ 접속부 과열여부 및 변색여부 ‧ 판넬내부의 냄새 및 소음 상태 확인 ‧ 각종애자 및 붓싱류 균열여부 ‧ 개폐기 및 차단기 정상 작동여부 ‧ 복합계전기(GIPAM) 정상 작동여부	이 상 없 음	미아S/S,미삼D/L 수전중(A Line) 2012.1.5 :수전	* 예비(A):미아S/S,미삼D/L * 상시(B):돈암S/S,돈길D/L
변 압 기	‧ 온도상승 및 냄새 이상여부 ‧ 소음상태 및 진동상태 확인 ‧ 누유 및 흡습제 변색여부 ‧ 케이블헤드변색 및 케이블 접속상태	* 600KVA :22℃	미삼선로(1호) 수전중	* 65℃미만 유지 * 600KVA : 1호수전 * 600KVA : 2호운휴 * 50KVA : 동력용변압기
		이 상 없 음
저압수전설비	‧ 각종 표시램프 점등여부 ‧ 접속부 과열 및 변색여부 ‧ 접속부 볼트 이완 상태확인 ‧ 기동반내부 냄새 및 소음상태 ‧ 전력용콘덴서 온도상승 이상유무 ‧ 차단기(VCB) 정상표시 및 작동여부 ‧ 보호계전기류 정상 작동여부 ‧ 각종 지시계기 정상 계측 여부	이 상 없 음		*냄새및과열,소음이없어야하고,접속부이완및변색이없어야하며,지시계기가정상이어야함.
저압 수전설비 및 제어설비	‧ 각종 표시램프 점등여부 ‧ 접속부 과열 및 변색,소음여부 ‧ 접속부 볼트 이완 상태확인 ‧ 제어설비(컴퓨터)정상작동여부 ‧ 모니터링(모니터) 계측여부 ‧ 각종 지시계기 정상 계측 여부	이 상 없 음		*냄새및과열소음이없어야하고,접속부이완및변색이없어야하며,지시계기가정상이어야함.
정류기반 및 축전지	‧ 충전방식 적정여부(부동/균등) ‧ 축전지 단자전압 이상여부(AC/DC) ‧ 충전기 및 충전상태 이상여부 ‧ 축전지 외관 및 누유 이상여부	* 부동충전방식중		* 부동충전방식 /균등충전방식 * DC90~120V이하
		* 220V / 118V
		이 상 없 음
모타펌프 및 전동밸브	‧ 정격부하 운전여부 ‧ 모타펌프 진동 및 소음상태 ‧ 베어링상태 이상여부 ‧ 구리스 주입여부 ‧ 카플링 접속상태 이상유무 ‧ 전동밸브 작동상태 이상여부 ‧ 전동밸브 개폐상태 이상유무	이 상 없 음	PDA압력셋팅 으로 자동운전 (모드선택)	*소음,진동이없어야하고,정격부하운전하여야함.
특기사항	* 시설물 안전점검에따른 가압장 기전시설물점검

전기안전관리담당자 : 김 종 철