[붙임 #2]

『도시철도공사장』

임시(가설)전기설비 설치지침

2015. 11.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

가설 특․고압 수전반 설치
특․고압수전반 휀스 전경		특․고압수전반 설치 전경
◉ 가설 특고압수전반 설치
○	수전반 위치는 정거장 중심과 환기구 착공주변의 장소
○	보호울타리 설치시 보행인과 차량통행에 지장이 적은 장소
○	특․고압수전반은 옥외형으로 하며 빗물이나 우수가 스며들지 않는 구조일 것
○	녹이 슬거나 먼지가 유입되지 않고 쥐, 고양이 등의 침입을 방지토록 된 구조
○	변압기 등 내부 고압기기는 설치 누유여부 확인, 내부정리, 먼지청소 등 실시
○	방호울타리는 2.1m 이상으로 견고하게 설치하고 접지선을 연결

가설 저압 분전함 설치
가설 저압분전함 외함		가설 저압분전함 내부
◉ 가설 저압분전함 설치
○	분전함 외함 구조는 물이 스며들지 않는 구조이고 재질은 FRP 등 절연재 선택
○	충전부는 투명 절연보호판(아크릴)으로 충전부를 보호하고 회로명을 표기
○	철제 분전함은 반드시 외함 접지를 실시
○	이동용 전선을 용이하게 사용할 수 있는 접지형 콘센트를 설치한 구조
○	분전함이 넘어지지 않도록 지지대 확보
○	분전함 문짝에는 잠금장치, 위험표지, 담당자, 연락처 정기 점검일지 등 비치
○	분전함 간격은 최대 50M 이내

가설 이동전선 설치지침 및 유지관리 기준
가설 이동전선		가설 이동전선
◉ 가설 이동전선 설치
○	이동용 전동기구용이나 전등용 케이블은 반드시 3선 케이블을 사용
○	접지형 플러그 사용
○	차단기에서 인출시 단말은 압착단자를 사용하고 접지극에서 접지 동시 인출
○	배선시에는 바닥에 배선하지 않고 작업자에게 걸리지 않도록 거치대 등 사용
○	이용전선 상호 접속 시 절연 조치하고 전선에 장력이 걸리지 않도록 사용
○	전동공구 사용 및 연속적인 전원을 공급하여야 할 경우에 전선릴 또는 케이블릴을 사용

가설 조명설비 설치
가설 조명설비		가설 조명설비
◉ 가설 조명설비 설치
○	조명등 설치시는 파손 및 감전 방지를 위해 보호망 설치
○	등기구 및 소켓은 방수형으로 설치
○	배선은 가공(Overhead)으로 가설하고 충전부가 노출되지 않도록 절연 테이핑 조치
○	작업장 조도 유지 : 통로 75Lux, 보통작업 150Lux, 정밀작업 300Lux 이상
○	터널구간 조도 유지 : 입출구 30Lux, 터널중간 50Lux, 터널막장 70Lux 이상
○	고압방전등의 안정기는 견고하게 고정
○	이동용 작업등 지지대는 넘어지지 않도록 제작
○	고압 방전등 안정기에 등기구 고정 절대 불가

가설 누전차단기 및 접지 설치
누전차단기 및 접지		누전차단기 및 접지
◉ 가설 누전차단기 설치
○	설치 대상 ‣ 이동용 기계기구(핸드 드릴, 핸드 그라인더 등) ‣ 가설공사용 임시 배전선로 및 케이블 ‣ 누전차단기는 분기회로 또는 전기기계 별로 설치
○	성능 ‣ 콘센트용 20A 이하 사용시 누전차단기 20A 설치 ‣ 전류가 50A 이상인 전동기계 사용시 누전차단기에 직접 접속
◉ 가설 접지극 설치
○	접지선 : 최소 굵기는 5.5㎟이며 녹색선(Green)
○	접지대상 : 전기기계 금속제 외함, 철대 등
○	방법 ‣ 접지선은 분전반에 접속 ‣ 전기기계와 멀리 떨어진 경우 인근 철근등에 볼트로 견고하게 고정