[붙임 #2]

임시(가설)전기설비 세부 점검내용

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과
안 전 관리자	근무상태	전기안전관리자, 전기안전담당자 적격자 선임여부
		용량별 점검횟수 이행 여부 (월 1~5회)
		일지 비치, 기록상태(기기 상태, 절연, 접지측정 등)
수전설비	인 입 선	지상 5m 이상인 곳에 견고하게 부착
		인입선과 건축물과의 이격거리 유지(1.2m이상)
	설치장소	타 부분과 완전히 구획
		습기가 적은 장소에 설치
	울 타 리	높이 2.1m 이상
		관계자외 출입금지 등 위험표지판 부착
		시건장치 설치 및 관리상태
		최소 0.9m 이상 (전압별 충분히 이격)
		철제 울타리 접지(10Ω 이하)
	케 이 블	차도 또는 중량물 우려 1.2m 이상,기타 0.6m이상
	기 타	H 변대의 변압기 주변에 난간대를 설치
		배전계기면은 50Lx 이상
		수전변전전소 주변은 야간에 항시 점등
분 전 함	외 함	명판, 회로도, 회로명, 위험표식 등 설치 여부
		시건장치, 전기담당자 설치여부
		분전함(최하단부) 바닥으로 부터 이격여부(물과 격리)
		충전부에 내부 보호판 설치 등 보호조치여부
		비, 바람, 눈으로 부터 보호되도록 설치여부 (옥외)
		분전반내 청결상태 및 고정상태
	스 위 치	누전차단기 설치 및 작동상태 ※ 차단시간 0.03초이내,정격감도 전류 30mA이하
		1개의 차단기에 1회로만 배선(문어발식 배선 불가)
	배 선	상별 색상 전선사용 여부
		단말처리시 원형 압착단자 사용
		용량에 맞는 케이블 및 KS 규격품 사용
		이동용 전동기구 케이블 접지여부
	접 지	외함접지 및 접지선 결선 상태 ※ 접지저항 10Ω이하, 접지단자 접속상태 등
		접지,절연저항 측정 및 정기점검 여부
		콘센트 또는 인출전선 접지여부

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과
조명등	배선	전원연결시 접속상태 및 접속부분 절연처리 상태
		조명등 기구 접지상태(배선은 3C 케이블 사용)
		조도는 작업장소 적정여부(75룩스 이상)
	기구	조명등구 파손되지 않도록 철제 보호망 사용 여부
		조명등 기구 고정 상태(벽이나 구조물에 견고하게 고정)
임시배선	일반사항	가설전선이 근로자 및 장비등이 통행하는 통로상에 노출(방호조치)
		케이블은 근로자가 접촉할 수 없는 적절한 높이 이상으로 가공배선을 실시하고 배선의 처짐을 방지하기 위하여 배선거치대에 견고하게 거치
		가설전선이 직접 철골 및 철재에 접촉되어 손상의 우려가 있는지 여부
		활선의 단말이 노출된 상태로 방치 여부 (고무테이프로 완전절연)
		전기취급 작업장소 주변에 물이나 습기가 있는지 여부
		정격용량에 맞는 케이블 및 KS 규격품 사용
		전선의 노후 또는 충격등으로 전선의 피복이 손상된 곳이 있는지 확인
		사용되지 않는 전선의 방치 여부
	이동전선	릴선 드럼에 누전차단기 설치 및 적정한 작동여부
		작업 릴 선은 반드시 접지선이 있는 케이블 사용
		접지형 플러그 및 전선사용여부
		콘센트에 플러그를 과하게 연결사용여부
전기 기계기구	용접기	용접기에는 필히 자동전격방지기를 부착 여부
		용접기 1차측에 반드시 N.F.B나 Fuse를 설치한 후 사용
		용접공은 반드시 안전장구를 착용하고 작업
		사용전에 용접기와 배선을 반드시 점검
	전기드릴 및 기타	이중절연구조의 전동기계기구 사용
		전원회로에 감전방지용 누전차단기 부착 또는 누전차단형 콘센트에 설치
		기계기구 금속제 외함 접지
기 타		전동기, 기구 외함접지 실시 여부