문서번호	방재안전시설부-5539
결재일자	2013.12.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		방재시설과장	방재안전시설부장
협조

= 신림2 빗물펌프장 설치공사 =

임시 자전거 우회도로 설치 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2013. 12

서울특별시도시기반시설본부

방재안전시설부

= 신림2 빗물펌프장 설치공사 =

임시 자전거 우회도로 설치 검토보고

『신림2 빗물펌프장 설치공사』 관련 자연 방류관로 및 토출관로 설치는 도림천내 기존 자전거 도로를 횡단하여 설치하게 됨에 따라 임시 자전거 우회도로의 설치가 불가피하므로 이에 대한 적정성 검토 보고임.

▣ 관련 근거

○ 신림감 제2013-121호(‘13.11.12.), -153(‘13.11.29) : 임시 자전거 우회도로 설치 실정보고

▣ 공사 개요

○ 공 사 명 : 신림2 빗물펌프장 설치공사

○ 공사규모 :

- 토 목 : 집수정 V=5,300㎥//토출관로 W2.5×H1.0×3련//유입, 방류수문 W4.0×H2.0×2련

- 건 축 : 연면적 : 700㎡ / 기 계 : 총 토출량 : 800㎥/min, 펌프 5대

○ 공사기간 : 2013. 01. 04. ~ 2014. 06. 27

○ 도 급 비 : 6,219백만원

○ 시 공 사 : 임원개발(주)외 1

○ 감 리 사 : ㈜도화 외 1

▣ 감리단 보고내용

○ 임시 자전거도로 우회 위치 및 평면도

자연방류관로

토출관로

○ 임시 자전거 우회도로 설치 사유

- 본 펌프장의 자연 방류관로(L=24.4m), 토출관로(19.6m)가 기존 자전거 도로 철거 후

횡단하여 설치토록 설계

- 장비 이동통로 등 절대 부족한 작업공간 및 자재 보관장소 확보 필요

- 자전거도로와 공사구간 분리로 이용객의 안전성 확보 및 작업능률 향상

- 자전거도로 점용기간이 약 7개월 가량 소요 예상

- 당초 설계누락(첨부 설계사 누락 사유 참조)

☞ 가시설 설치구간 경계부터 기존 자전거도로 까지 폭이 7~8m로 2 구간으로 나누어서 시공가능하다고 판단하여 자전거 우회도로 계획 안함

○ 검토내용

▪ 하천점용허가 득함[관악구청 하천점용허가 서류(SMIH-13-10177호, 2013.11.04.)]

▪ 하천 유수단면 축소에 따른 검토

임시 자전거 우회도로

- 검토 방향 : 임시 자전거 우회도로 존치기간이 2013.11~2014.5로 풍수량과 10년빈도 홍수량을 검토하여 10년 빈도 홍수시 수위변화 검토

- 홍수위 검토 : 검토결과 최대 0.08m의 수위가 상승하는 것으로 이는 계획홍수위보다 낮아 수리적 영향이 미미한 것으로 검토되었으며, 도림천 하폭 59.8m에 비해 우회도로 폭이 5.0m이고 우회도로 존치기간이 건기임을 감안하면 임시 자전거 우회도로 설치에 따른 수리적 문제는 없을 것으로 판단(별첨 수자원분야 설계자 검토의견 참조)

▪ 자전거 우회도로 연장 및 폭원

- 연장 : 170.0m(2차공사 구간 전체 우회하여 공사용지 확보)

- 폭원 : 4.0m(기존자전거 도로(상.하) 3.0m, 산책로 1.3m)

☞ 폭 4.0m 는 관악구청(치수과) 요구사항이며(당초 5.0m 요구) 연장 170m는 신사로에서 도림천으로의 진출입 가능한 공사용 도로개설 및 장비운용 위치 등 필요에 따른 최소한의 길이임

▪ 자전거 우회도로 설치방법 (토공 + 콘크리트 포장)

- 도림천 하천점용허가 조건에 준하여 설치

- 갈수기간 동안 (11월 ~ 5월) 설치 예정으로 도림천 하상위에 기존 자전거 도로와 같이토공+콘크리트 포장으로 계획

- 자전거도로 양측 난간은 안전성이 확보되고 경제적인 강관비계에 안전망을 설치할 예정이며

야간 통행자를 위한 윙카 및 조명등 등 설치

▪ 공사용 도로 활용방안 및 존치기간

- 1차분 저류조 완공 후 신사로 복구 포장으로 차량통행이 재개 되므로 2차분 주변 공사용 부지가 없는 실정임

- 1차분 복구 완료 시점에 자전거 우회도로를 신설하여 기존 자전거 도로를 공사용 도로로 활용함이 적합함

- 우회 자전거 도로 존치기간 : 약 5개월(2차분 저류조 펌프장 및 토출관로 완료 시점)

○ 수량 증ㆍ감 현황

공 종		규 격	단위	수 량			비 고
				당 초	변 경	증 , 감
도급	1. 임시 자전거 우회도로포장
	흙쌍기 및 잔토처리		M3	0	1,462	1,462
	무근콘크리트타설		개소	0	102	102
	보조기층 포설		M3	0	136	136
	톤마대쌓기 및 헐기		개소	0	340	340
	난간설치		M2	0	510	105
	관급 레미콘	25-18-8	M3	0	105	105
	폐기물 처리		TON	0	235	235

○ 공사비 검토

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 . 감		비 고
1. 임시 자전거 우회도로포장
- 흙쌓기 및 잔토처리	0	4,401	증)	4,401
- 콘크리트 타설 외	0	4,872	증)	4,872
- 톤마대 쌓기 및 헐기	0	11,848	증)	11,848
- 난간설치	0	9,272	증)	9,272
- 혼합골재	0	2,415	증)	2,415
- 직접공사비 합계	0	32,808	증)	32,808
2. 제경비	0	16,472	증)	16,472
3. 도급액	0	49,280	증)	49,280
4. 관급자재비	0	5,860	증)	5,860
5. 폐기물처리비	0	4,576	증)	4,576
6. 총공사비	0	59,716	증)	59,716

※ 단가 적용 : 기존 계약단가(84.97%) 적용

▣ 조치의견

○ 상기 감리단 보고와 같이 원활한 공사추진과 자전거 이용객이 안전을 위하여 임시 자전거 우회도로 설치는 타당하다고 사료됨.

○ 위 내용에 대하여 절대공기가 부족한 실정임을 감안 원활한 공사 추진을 위하여 시공사로 하여금 우선 시행하되 관할구청(관악구청)의 하천점용허가 허가조건에 맞게 설치하고 이용객의 안전을 최대한 고려하여 설치하고 철거는 우기전에 시행하여 우기로 인한 제반 문제점이 없도록 업무지시코자 하며,

○ 추가 소요예산(약 59백만원)은 사업주관부서(하천관리과)에 요청하고 향후 우리본부 설계변경 소위원회 심의결과에 따라 설계변경시 내역에 반영하고자 함.

첨부 : 1. 감리단 “임시 자전거도로 우회도로 설치” 실정보고.(보완서류 포함) 1 부.

2. 하천 유수단면 축소에 따른 수자원분야 설계자 검토의견 1 부. 끝.