입상활성탄지별 교체 현황 보고

<1지>

품 질 검 사
시료번호				결과 통보일				검사결과		충전밀도(g/㎤)
뚝도 GAC-2021-1/21				2021.11.23				적합		0.43
입상활성탄 투입
퇴수		준설일			투입일		투입지		톤백수		물량 검수
11..26(10:00)~ 11.29(13:00)		11.29(14:00)~			12.7		좌		150		충 진 량(㎥)		356
					12.9		우		150		충진높이(m)		2.95
교체공사 및 시운전 추진경과
일자	시각		공정			운영사항						비고
11.26	10:00		퇴수 시작
11.29	14:00		준설 개시
12.04	10:00		준설 완료
12.04	08:00		투입전 역세척			물 1.7m, 공기 10분, 유공블럭 검수
12.09	17:00		물량 가검수			2.8m 이상 투입
12.09	17:00		공기 블로우			공기(5분)
12.10	14:15		공기 블로우			공기(10분)
12.14	09:20		(원격)역세척			공기(5분), 물(40분)						최대 1,500㎥/h
12.15	09:20		(원격)역세척			공기(5분), 물(40분)						최대 1,500㎥/h
12.16	21:05		(원격)역세척			공기(5분), 물(40분)						최대 1,700㎥/h
12.17	10:00		(원격)역세척			공기(5분), 물(40분)						최대 1,700㎥/h
12.18	08:00		(원격)역세척			공기(10분), 물(30분),시동방수(50분)						최대 2,100㎥/h
12.19	07:50		(원격)역세척			공기(10분), 물(30분),시동방수(50분)						최대 2,100㎥/h
12.20	10:00		(원격)역세척			공기(10분), 물(30분),시동방수(50분)						최대 2,500㎥/h
12.20	16:00		(원격)역세척			공기(10분), 물(30분),시동방수(50분)						최대 2,600㎥/h
12.22	07:00		(원격)역세척			공기(10분), 공수세(4분), 물(30분),시동방수(50분)						최대 2,600㎥/h
12.22	13:30		(원격)역세척			공기(10분), 공수세(4분), 물(30분),시동방수(50분)						최대 2,500㎥/h
12.24	10:00		(원격)역세척			공기(10분), 공수세(4분), 물(30분),시동방수(50분)						최대 2,600㎥/h
12.24	16:00		(원격)역세척			공기(3분), 공수세(4분), 물(30분),시동방수(60분)						최대 2,600㎥/h
12.25	17:00		(원격)역세척			공기(3분), 공수세(4분), 물(30분),시동방수(60분)						최대 2,600㎥/h
12.26	03:00		(원격)역세척			공기(3분), 공수세(4분), 물(30분),시동방수(60분)						최대 2,600㎥/h
12.26	08:00		(원격)역세척			공기(3분), 공수세(4분), 물(30분),시동방수(60분)						최대 2,600㎥/h
12.27	16:50		(원격)역세척			공기(3분), 공수세(4분), 물(30분),시동방수(60분)						최대 2,600㎥/h
12.28	03:30		(원격)역세척			공기(3분), 공수세(4분), 물(30분),시동방수(60분)						최대 2,600㎥/h
12.28	09:00		물량 점검			2.95m
12.28	13:20		채 수			실험실 검사
12.28	18:50		검사완료			수질기준 적합						본문보고
12.29	09:00		(원격)역세척			공기(3분), 공수세(4분), 물(30분),시동방수(180분)						최대 2,600㎥/h
12.29	12:00		통 수			자동 역세척후 정수변 개방						예정