입상활성탄지별 교체 현황 보고

<2지>

품 질 검 사
시료번호				결과 통보일				검사결과		충전밀도(g/㎤)
뚝도 GAC-2021-2/21				2021.11.23				적합		0.43
입상활성탄 투입
퇴수		준설일			투입일		투입지		톤백수		물량 검수
11..27(14:00)~ 11.30((09:00)		11.30(09:00)~			12.4		좌		150		충 진 량(㎥)		357
					12.5		우		150		충진높이(m)		2.98
교체공사 및 시운전 추진경과
일자	시각		공정			운영사항						비고
11.27	14:00		퇴수 시작
11.30	09:00		준설 개시
12.03	16:00		준설 완료
12.04	08:00		투입전 역세척			물 1.7m, 공기 10분, 유공블럭 검수
12.06	14:40		물량 가검수			2.8m 이상 투입
12.07	09:40		공기 블로우			공기(5분)
12.08	14:40		공기 블로우			공기(5분)
12.08	13:10		(원격)역세척			공기(5분), 물(40분)						최대 1,500㎥/h
12.08	17:00		(원격)역세척			공기(5분), 물(40분)						최대 1,500㎥/h
12.09	09:05		(원격)역세척			공기(5분), 물(40분)						최대 1,700㎥/h
12.09	13:50		(원격)역세척			공기(5분), 물(40분)						최대 1,700㎥/h
12.11	08:00		(원격)역세척			공기(10분), 물(30분),시동방수(50분)						최대 2,100㎥/h
12.12	08:50		(원격)역세척			공기(10분), 물(30분),시동방수(50분)						최대 2,100㎥/h
12.13	13:50		(원격)역세척			공기(10분), 물(30분),시동방수(50분)						최대 2,500㎥/h
12.14	13:30		(원격)역세척			공기(10분), 물(30분),시동방수(50분)						최대 2,600㎥/h
12.15	13:50		(원격)역세척			공기(10분), 공수세(4분), 물(30분),시동방수(50분)						최대 2,600㎥/h
12.16	18:50		(원격)역세척			공기(10분), 공수세(4분), 물(30분),시동방수(50분)						최대 2,500㎥/h
12.17	07:20		(원격)역세척			공기(10분), 공수세(4분), 물(30분),시동방수(50분)						최대 2,600㎥/h
12.17	15:15		(원격)역세척			공기(3분), 공수세(4분), 물(30분),시동방수(60분)						최대 2,600㎥/h
12.18	07:20		(원격)역세척			공기(3분), 공수세(4분), 물(30분),시동방수(60분)						최대 2,600㎥/h
12.19	09:30		(원격)역세척			공기(3분), 공수세(4분), 물(30분),시동방수(60분)						최대 2,600㎥/h
12.20	08:30		(원격)역세척			공기(3분), 공수세(4분), 물(30분),시동방수(60분)						최대 2,600㎥/h
12.20	16:00		물량 점검			2.98m
12.20	10:20		채 수			실험실 검사
12.21	10:50		검사완료			수질기준 적합						본문보고
12.21	14:40		(원격)역세척			공기(3분), 공수세(4분), 물(30분),시동방수(180분)						최대 2,600㎥/h
12.21	18:00		통 수			자동 역세척후 정수변 개방						예정