입상활성탄지별 교체 현황 보고

<4지>

품 질 검 사
시료번호				결과 통보일				검사결과		충전밀도(g/㎤)
뚝도 GAC-2021-4/21				2021.11.23				적합		0.43
입상활성탄 투입
퇴수		준설일			투입일		투입지		톤백수		물량 검수
12.15		12.19			12.26		좌		145		충 진 량(㎥)		345
					12.27		우		145		충진높이(m)		2.87
교체공사 및 시운전 추진경과
일자	시각		공정			운영사항						비고
12.15	11:00		퇴수 시작
12.15	12:00		준설 개시
12.19	16:00		준설 완료
12.20	09:00		투입전 역세척			물 1.7m, 공기 10분, 유공블럭 검수
12.27	16:00		물량 가검수			2.8m 이상 투입
12.28	14:30		공기 블로우			공기(5분)
12.29	11:20		공기 블로우			공기(5분)
12.30	20:00		(원격)역세척			공기(5분), 물(40분)						최대 1,500㎥/h
12.31	18:00		(원격)역세척			공기(5분), 물(40분)						최대 1,500㎥/h
1.1	11:00		(원격)역세척			공기(5분), 물(40분)						최대 1,700㎥/h
1.1	23:30		(원격)역세척			공기(5분), 물(40분)						최대 1,700㎥/h
1.2	10:30		(원격)역세척			공기(10분), 물(30분),시동방수(50분)						최대 2,100㎥/h
1.2	21:30		(원격)역세척			공기(10분), 물(30분),시동방수(50분)						최대 2,100㎥/h
1.3	11:30		(원격)역세척			공기(10분), 물(30분),시동방수(50분)						최대 2,100㎥/h
1.3	20:30		(원격)역세척			공기(10분), 물(30분),시동방수(50분)						최대 2,100㎥/h
1.5	13:10		(원격)역세척			공기(10분), 공수세(4분), 물(30분),시동방수(50분)						최대 2,500㎥/h
1.5	20:00		(원격)역세척			공기(10분), 공수세(4분), 물(30분),시동방수(50분)						최대 2,500㎥/h
1.6	09:00		(원격)역세척			공기(10분), 공수세(4분), 물(30분),시동방수(50분)						최대 2,500㎥/h
1.6	20:00		(원격)역세척			공기(3분), 공수세(4분), 물(30분),시동방수(60분)						최대 2,500㎥/h
1.7	09:00		(원격)역세척			공기(3분), 공수세(4분), 물(30분),시동방수(60분)						최대 2,500㎥/h
1.7	18:30		(원격)역세척			공기(3분), 공수세(4분), 물(30분),시동방수(60분)						최대 2,500㎥/h
1.8	10:30		(원격)역세척			공기(3분), 공수세(4분), 물(30분),시동방수(60분)						최대 2,500㎥/h
1.10	10:00		(원격)역세척			공기(3분), 공수세(4분), 물(30분),시동방수(60분)						최대 2,600㎥/h
1.10	13:00		물량 점검			2.88m
1.10	13:00		채 수			실험실 검사
1.10	20:50		검사완료			수질기준 적합						본문보고
1.11	12:00		(원격)역세척			공기(3분), 공수세(4분), 물(30분),시동방수(180분)						최대 2,600㎥/h
1.11	14:00		통 수			자동 역세척후 정수변 개방						예정