입상활성탄 구매 설명서

2020. 12.

구의아리수정수센터

입상활성탄 구매 설명서

1. 계 약 명 : 입상활성탄 구매(장기계속계약)

2. 위    치 : 구의아리수정수센터

3. 사업목적 : 입상활성탄을 장기간 사용함에 따라 기능이 저하된 활성탄흡착 기능 회복을 위하여 신탄활성탄 구매

4. 구매물량 : 정수처리용 입상활성탄 신탄 4,950㎥(15지물량)

5. 구매조건

(1) ISO9001규격 인증 공장(활성탄재조생산업체)에서 생산된 신탄제품 이어야 함

(2) “구매시방서”상의 품질기준에 적합한 제품이어야 함

(3) 제품의 품질보증을 위한 서류의 제출 등 “구매시방서”에서 정한 모든 사항을 이행하여야 함

6. 입상활성탄 납품 규격(구매시방서 참조)

수처리제(상수도용) ①석탄계, ②유효경 0.65±0.1㎜, ③균등계수1.9이하, ④경도95%이상, ⑤요오드흡착력1,000mg/g이상, ⑥메틸렌블루탈색력180mL/g이상,⑦회분8%이하, ⑧충전밀도0.40~0.48g/㎤ 그 외의 항목들은 수처리제의 기준과 규격 및 표시기준(제2013-188호)에 적합한 것

7. 설계변경조건

가. 천재지변 및 불가항력으로 작업이 불가능한 경우

나. 자재물량 증감이 있을 경우

다. 발주부서의 시공방침 변경, 설계변경을 위한 용역중지명령으로 작업이

중단되었을 경우

8. 연도별 이행금액

(단위:천원)

구 분	총 구매비	구매원가	부 가 세	비 고
계	9,202,050	8,365,500	836,550	4,950㎥
2021년	2,453,880	2,230,800	223,080	1,320㎥
2022년	3,067,350	2,788,500	278,850	1,650㎥
2023년	3,680,820	3,346,200	334,620	1,980㎥

9. 납품기한 : 계약일로부터 ~2023.12.20.일까지

기 간 공 종	예정공정(계약일로부터)
	2021년도					2022년도						2023년도
	4월	6월	8월	10월	12월	2월	4월	6월	8월	10월	12월	2월	4월	6월	8월	10월	12월
신탄납품

※ 납품 수량은 발주부서의 사정에 따라 변경될 수 있음