자문의견 조치계획 보고서

□ 안건명 : 서울특별시 2040 하수도정비 기본계획

○ 위 원 : 도 중 호

구 분	검 토 내 용	조 치 계 획	비 고
지표 및 계획기준 재설정	- 기존 하수도 시설계획 시 일최대 하수발생량으로 시설계획 규모를 결정하고 시설증설·개량하였으므로, 금회 일평균으로 변경할 경우 세부항목별 gpcd, lpcd등에 대한 실제 발생부하에 대한 검보증 검토가 필요함 금회 변경예정인 일평균 하수량 기준으로 기본계획 규모 결정 시 청천시와 강우시로 구분하여 시설규모의 적정성을 평가 요망
하수처리구역 설정방안	- 소구역 블록 분할 기준과 블록선정 시 고려사항에 대하여 세부근거자료 제시가 필요함 ⇒ 상수 사용량 DB분석을 위한 GIS자료와 분수계를 근간으로 제시 요망

자문의견 조치계획 보고서

□ 안건명 : 서울특별시 2040 하수도정비 기본계획

○ 위 원 : 도 중 호

구 분	검 토 내 용	조 치 계 획	비 고
스마트 하수도 구축방안	- 불명수 저감방안 계획 시 차집관로 개량, 분류식확대, 계곡수차단, 간선오수관로 계획등 방안별 저감효과 분석방안을 제시 검토 요망
스마트 하수도 구축방안	- 우수토실 관리를 위한 스마트센서 설치효과 분석 시 처리장, 방류수역의 수질개선 효과와 처리장 처리원가, 시민서비스 만족도를 포함하여 사업효과 분석 방안 제시 요망

자문의견 조치계획 보고서

□ 안건명 : 서울특별시 2040 하수도정비 기본계획

○ 위 원 : 도 중 호

구 분	검 토 내 용	조 치 계 획	비 고
에너지 자립율 향상방안	- 대용량 전력소비 설비인 송풍기, 유입펌프시설에 대하여 개량 및 교체 전후의 에너지 절감량을 모니터링 할 수 있도록 계획방안 제시 요망

자문의견 조치계획 보고서

□ 안건명 : 서울특별시 2040 하수도정비 기본계획

○ 위 원 : 정 석 현

구 분	검 토 내 용	조 치 계 획	비 고
하수도 정비사업	- 현재 239개 배수분구 중 25년간 49개 배수분구만 정비 ⇒ ① 정비공사가 완벽하게 수행 될 수 있는 방법 강구 필요 ② 적정시기에 적정구역에 대해서 정비 계획 필요
분류식 하수도 확대계획	대규모 도시의 경우 분류식 사업효과가 낮아 지역특성, 관거정비상태, 재개발계획, 신도시 등을 반영하여 계획수립 필요 완전분류식의 경우에도 우수관로 초기우수 처리계획등 필요함 합류식 하수도 배제방식을 기본으로 하고, 부분 분류식으로 보완 필요
스마트 하수도 구축	- 스마트 하수도운영을 위한 인력과 예산반영

자문의견 조치계획 보고서

□ 안건명 : 서울특별시 2040 하수도정비 기본계획

○ 위 원 : 박 규 홍

구 분	검 토 내 용	조 치 계 획	비 고
지표 및 계획기준 재설정	- 강우 시 불명수량 증가 상황에 대해서도 검토 필요 ⇒ 2019 하수도 설계기준(일최대하수량 기준)을 참고하되, 2020년 강우시 하수도설계기준 연구용역과제 최종보고서도 참고하기 바람
스마트 하수도 구축방안	- 중점관리 우수토실의 차집량이 증대되고, 비중점관리 우수토실의 차집량이 감소됨에 따라 비중점관리 우수토실의 월류량이 증가될 우려가 있으므로, 물의 연속성을 고려한 검토가 필요함

자문의견 조치계획 보고서

□ 안건명 : 서울특별시 2040 하수도정비 기본계획

○ 위 원 : 박 규 홍

구 분	검 토 내 용	조 치 계 획	비 고
지표 및 계획기준 재설정	- 공장폐수 오염부하량에 대한 국립환경과학원 자료가 있다면, 서울시에 특화된 소규모의 실측행위가 필요할 수 있음
지표 및 계획기준 재설정	- 수세분뇨 직투입 시범 사업등을 통한 실측데이터 반영 필요
분류식 하수도 확대계획	- ‘완전분류식’표현에 오해가 없도록 용어사용에 재검토 필요

자문의견 조치계획 보고서

□ 안건명 : 서울특별시 2040 하수도정비 기본계획

○ 위 원 : 유 광 태

구 분	검 토 내 용	조 치 계 획	비 고
지표 및 계획기준 재설정	계획유입수질에서 상대적으로 T-P 유입수질이 높게 설정된 것처럼 보임. 원단위 등을 확인할 필요가 있음
에너지 자립율 향상방안	송풍기 에너지 사용량이 50%로 높은 비율을 점유하고 있으므로, 노후 송풍기 교체 수량을 증가시키는 방안을 검토할 필요가 있음. 송풍기 교체시 B/C가 높기 때문
스마트 하수도 구축방안	- 최적차집화 및 계측제어 시설 관련한 수질계측 항목 선정시 다음 사항을 고려하여야 함 ⇒ COD에서 TOC로 전환되고 있으므로 TOC 측정여부 검토 ⇒ 중점/비중점 지역의 수질계측항목 선정시 중점지역은 유기물질(TOC, SS) 및 전도도, 총질소, 총인을 고려할 필요가 있으며, 비중점지역은 경제성 및 유지관리성을 고려하여 유기물질(TOC, SS) 및 전도도 중심으로 측정하는 방안 검토

자문의견 조치계획 보고서

□ 안건명 : 서울특별시 2040 하수도정비 기본계획

○ 위 원 : 유 광 태

구 분	검 토 내 용	조 치 계 획	비 고
스마트 하수도 구축방안	중점관리 우수토실 선정 시 평가항목은 적절하나, 평가항목별 중요도를 고려하여 평가 가중치를 산정할 필요가 있음. 또한, 오염부하량과 월류 횟수를 동시에 고려한 월류부하도 선정항목으로 고려하여야 함
에너지 자립율 향상방안	하수처리 전력원단위 산정 시 KgBOD 제거당 전력 사용량도 검토하여야 함. 하수처리 에너지는 하수량 뿐만 아니라 오염물질 부하에 영향을 받기 때문임
에너지 자립율 향상방안	- 물재생센터 송풍기 및 유입펌프를 고효율 기기로 교체 시 에너지 절감 효과를 기대할 수 있으나, 추가적인 에너지 절감을 위해서는 송풍기 송풍량 제어를 수행할 필요가 있음. 미국의 경우 송풍량 자동제어를 통하여 송풍에너지를 기존대비 10%~20% 절감한 사례가 많음

자문의견 조치계획 보고서

□ 안건명 : 서울특별시 2040 하수도정비 기본계획

○ 위 원 : 김 형 준

구 분	검 토 내 용	조 치 계 획	비 고
지표 및 계획기준 재설정	당초 계획인구는 조성법으로 산정하여 2040년 10,029천인으로 계획하였으나(수학적추정의 결과와도 유사함) 변경계획에는 상위계획인 2040서울도시기본계획의 추정인구 2040년 8,731천인으로 적용하였음 ⇒ 2040도시기본계획의 인구추정방법 및 검토결과, 변경사유 등 구체적으로 제시하였으면 함. 또한, 상위계획에서는 외부유출 인구를 어떠한 방식으로 적용하였는지에 대해서도 검토할 필요성이 있음
지표 및 계획기준 재설정	- 당초 면적비에서 지번별 상수도사용량 DB분석 결과로 활용한 것은 적절한 방법임 ⇒ DB자료를 활용하여 5년 평균값으로 적용하고 있지만, 탄천처리구역의 경우 2019년이 12.3%로 타 년도에 비해 50%정도 감소하고 있음. 이에대한 원인분석 후 평균에서 제외할지 적용할 것인지 판단해야 함 ⇒ 환경부에서는 ‘강우시 효율적인 하수처리방안 마련을 위한 연구용역(2019년)’의 결과로 청천시와 강우시 일평균 오수량을 구분하여 산정하고 있음. 이때 불명수를 최대 20%에서 15%로 변경하고 있으므로 이 부분을 반영하여 계획하기 바람

자문의견 조치계획 보고서

□ 안건명 : 서울특별시 2040 하수도정비 기본계획

○ 위 원 : 김 형 준

구 분	검 토 내 용	조 치 계 획	비 고
하수 처리구역 설정방안	2030하수도정비 기본계획에서 748 소블록으로 분할한 이유는 집수유역을 기준으로 배수체계 흐름으로 분할하여 일관성 있는 계획 및 설계가 되도록 한 것임 (과거 화곡2, 등촌배수분구 사례) ⇒ 집수유역체계의 소블록은 그대로 유지하면서 사업추진을 위한 세부 분할을 하는 방향으로 변경하는 것은 어떤지
분류식 하수도 확대계획	서울시 배제방식 전체를 분류식화로 추진하겠다는 의미인가 ⇒ 서울시는 2020하수도정비 기본계획 수립 시 대전제는 ‘합류식 하수도 재구축’을 전재로 분류식화가 용이한 지역에 대해서만 분류식화를 추진하고 합류식지역에서 발생하는 CSOs처리 등을 지속적으로 개선해왔음 (ex : CSOs처리대책, 물재생센터 초기우수처리 시설) ⇒ 따라서, 대전제를 명확히 하고 이에 따른 세부계획을 수립해야 할 필요가 있음

자문의견 조치계획 보고서

□ 안건명 : 서울특별시 2040 하수도정비 기본계획

○ 위 원 : 김 형 준

구 분	검 토 내 용	조 치 계 획	비 고
스마트 하수도 구축방안	ICT기술을 접목하여 스마트 관리체계를 구축하는 계획은 좋은 계획으로 판단됩니다. ⇒ 오염원 배출관련하여 중점 우수토실을 선정하고 이곳에서 차집량 확대 그 외 토실에서는 차집량 축소 등을 계획하고 있지만, 이는 우선순위 상의 문제인 것 같습니다. 특히 차집량 축소 부분을 고려할 경우에는 월류수 수질에 대한 평가가 이루어져야 할 것입니다. (ex : BOD 40mg/L) ⇒ 차집량 축소 대상인 혼재지역 또한 수질에 대한 평가가 우선 이루어져야 할 것 같습니다.