물순환총괄계획단 자문결과

□ 자문의견

❍ 대치동 구마을 제1지구 주택재건축정비사업

□ 대책량 만족 여부

- 서울시 저영향개발사전검토제를 면밀히 검토한 이후 설치대책량과 필요대책량을 산정하여 보여주어야 함

□ 투수성포장 관련

- 보차혼용의 경우 투수성포장 설계대로 하였을 때 도로의 안정성은 확보가 되는지 검토 필요

- 블록포장의 경우 조경공간 등으로부터 토사유입으로 인한 막힘현상이 발생할 수 있기에 이에 관한 대책을 수립하여야 함. 특히 조경녹지공간으로부터 토사가 유입되지 않도록 하기 위해서 조경녹지 일부를 표고를 낮출 필요가 있음

- 투수포장(자연지면)일 경우 포장재 자체보다는 포장재와 포장재 사이의 이음새(줄눈)을 통한 빗물의 침투가 보다 효과적이므로 실시설계도면에도 이에 대한 고려가 필요. 현재는 하나로 표시되어 있음. 이음새의 간격, 충전재 등등을 설계도면 시방서에서 언급

- 잔디블럭포장의 경우 유지 관리에 어려움이 있음. 기능적이고 미적 측면을 고려해 잔디 대신 마사나 자갈 등으로 틈새를 충전할 수도 있을 것임

□ 침투통, 침투측구, 침투트렌치 관련

- 침투형 집수정 경우 측면에도 자갈이 충전되어 있는 것이 침투에 효과적임. 이에 대해서도 검토

□ 빗물이용시설 관련

- 지붕 빗물의 경우, 일부는 옥상녹화를 진행하고, 일부는 인공녹지 또는 자연녹지로 유도하여 침투시키고, 일부는 저류하여 이용하며, 잉여분은 우수관거로 배제하는 시스템을 구축하여야 함

□ 기타

- 녹지공간에는 저류, 침투시설을 조경시설물로 활용하는 방안을 검토하도록 함

- 녹지공간 조성시 마운딩은 블록형이 아닌 오목형으로 빗물이 녹지공간에 저류, 침투될 수 있도록 고려. 이에 대한 단면 필요

- 기존의 식생구조 형태에서 벗어나 새로운 형태의 식생구조를 도입할 수 있을 것임. 습지에 잘 견디는 식물 중심으로 빗물정원의 특색을 드러내는 식생구조에 대한 검토 필요