2017년 소방시설 작동기능점검 지적내역서

자양취수장

소방시설등의 종류	점검결과 지적내역	대 책	관 련 법 규
소화기구	*.가압식 소화기 비치됨 -가압수펌프실	축압식 소화기로 교체 요함	권장사항
	*.소화기 미 비치 -소방펌프실 (참고: 분말소화기보다는 가스계소화기 비치 권장함)	비치 요함	NFSC101

참 고	참고사항
	*.수신반: P형. 방송: 없음 . 소화전 600LPM 50M 11KW / 동력제어반에서만 조작 및 기동확인 됨
	*.염소투입장소 : 감지기 제외장소로 감지기 없음
	*.kih0709@seoul.go.kr *************