자양취수장 분말활성탄 투입 조견표

취수펌프 주입율		0.5대	1대	1.5대	2대	비고 (분말5%기준)
10ppm	투입시간	12.2시간	5.9시간	4.3시간	3.5시간	6.3ppm
	5분	0.1칸	0.21칸	0.29칸	0.36칸
	10분	0.2칸	0.43칸	0.58칸	0.73칸
15ppm	투입시간	8.1시간	3.9시간	2.9시간	2.3시간	9.5ppm
	5분	0.15칸	0.32칸	0.44칸	0.54칸
	10분	0.3칸	0.64칸	0.87칸	1.09칸
18ppm	투입시간	6.8시간	3.3시간	2.4시간	1.9시간	11.4ppm
	5분	0.18칸	0.38칸	0.52칸	0.66칸
	10분	0.37칸	0.76칸	1.04칸	1.32칸
20ppm	투입시간	6.1시간	2.9시간	2.2시간	1.7시간	12.7ppm
	5분	0.2칸	0.43칸	0.58칸	0.73칸
	10분	0.4칸	0.83칸	1.16칸	1.45칸
21ppm	투입시간	5.7시간	2.7시간	2.0시간	1.6시간	13.7ppm
	5분	0.22칸	0.46칸	0.63칸	0.78칸
	10분	0.44칸	0.93칸	1.25칸	1.56칸

※ 눈금칸으로 주입율 조정(예 : 1.5대 취수, 10ppm → 5간 0.3칸 투입)

【 자양취수 평균유량 】

펌프가동	평균취수유량(㎥/hr)	비고
0.5대	4,100
1대	8,500
1.5대	11,600
2대	14,500