2016.8.29.(월) 10:30

구의정수센터 회의실

자양취수장 통수관련 사전점검 회의

상수도사업본부

(생산부)

자양취수장 정비현황 및 운영계획

자양취수장 활용하여 원수료 절감 및 취수원 이중화 구축계획에 따라 도수관 정비 등 일부 시설이 완료되어, 통수 전 분야별 사전 점검을 시행으로 문제점 등에 대한 개선을 추진하고 자 함

추진배경

Ⅰ

□ 사업 목적

○ 강북취수장 집중에 따른 사고대비 취수원(구의․뚝도) 이중화 구축

○ 기득수리권(80만㎡/일) 활용으로 원수료 최대 146억원 절감

- 구의정수센터(30만㎡/일), 뚝도정수센터(50만㎡/일) 공급

○ 도수관연결, 기전설비 정비 및 건축물 보수․보강(3개동 6,183㎡)\

□ 추진근거

○ 자양취수장 활용 및 원수료 절감 계획(부시장방침 제 56호)

- 노후된 자양취수시설을 정비하여 기득수물량 확보로 원수비 절감

○ 자양취수장 활용을 위한 노후시설 정비계획(생산관리과-1315(‘15.2.12))

- ‘15년 1차 투자심사 결과 : 적 정(재정관리담당관-3463(15.4.6.))

○ 취수원 이중화로 안정적인 원수 확보(‘16년 시장 업무보고)

추진현황

Ⅱ

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 자양취수장 활용을 위한 노후시설 정비공사

○ 과업개요

- 구의정수센터 원수공급을 위한 도수관로 연결 추진(D1500~2200㎜)

- 취수펌프(7대), 제어설비, 계측기기 정비 및 계열화 추진

- 노후 건축물 보수․보강 및 리모델링 시행

○ 공사기간 : 2016. 4. 20 ~ 12.31

○ 시공사 및 감리사 : 아이엠유건설, 한국종합기술외 1개사

□ 정수계통별 취수량 배분계획

○ 강북통합취수장을 최소한(0.3㎧)으로 운용하고 자양취수장을 최대한으로 활용

(단위: ㎥)

구 분	합 계		뚝도 계통		구의 계동
	최 대	평 균	최 대	평 균	최 대	평 균
취수량(㎥)	968,000	855,000	543,000	478,000	425,000	377,000
강북공급(0.3㎧))	223,480	196,960	98,480	98,480	125,000	98,480
자양공급(㎥)	744,520	658,040	444,520	379,520	300,000	278,600

□ 도수관로 정비추진

취수장 운영계획

Ⅲ

□ 취수펌프 설치 및 운영계획

○ 구의 정수센터 취수펌프 운영

펌프 번호	규 격	취수량 (천㎥/일)
		300	250	200	170	130
7	80㎥/minx 42mH	○	○		○
8	50㎥/minx 42mH	○		○		○
9	80㎥/minx 42mH	○	○	○
10	30㎥/minx 42mH				○	○

○ 뚝도정수센터 취수펌프 운영계획

펌프 번호	규 격	취수량 (천㎥/일)
		500	430	360	290	220
1	100㎥/minx 20mH	○	○
2	100㎥/minx 20mH	○	○
3	100㎥/minx 20mH			○		○
4	50㎥/minx 20mH				○
5	100㎥/minx 20mH	○	○		○
6	50㎥/minx 20mH			○	○

○ 염소투입기 운영 계획