□ 자양1재정비촉진구역 환경영향평가서 검토 의견

< 태양광 >

○ 공동주택 공용부에 설치된 태양광 발전장치에서 생산되는 전력이 각 세대에 배분되어 사용이 가능하도록 설계

- 신재생에너지 생산량 산정 기준이 되는 건축물 연간 에너지사용량 중 공동주택 연간 에너지사용량 비중이 80.5%이므로, 이러한 에너지비중을 감안하여 태양광 에너지 세대에 직접 공급 필요

- 전기요금 단가가 높은 가정용 전기요금 절감으로 입주자 입장에서 더 큰 경제적 이득 가능

- 일조조건이 좋은 방향에 베란다 거치형, 벽면 부착형, 햇빛투과형 BIPV 등 추가 설치하여, 인근 세대로 공급되는 태양광 에너지량 증대 방안 검토

< 지열 >

○ 올해 기록적인 폭염으로 지열가동률이 급격히 상승하자, 일부 대형건물에서 지열 냉방열원인 지하수 온도가 상승하여 지열 냉방기능이 멈추는 사례가 있었음

- 그에따라 지열 가동을 멈추고 EHP를 가동하거나, 전력기반 냉방 시스템을 새로 설치하는 등 사례 발생

○ 본 사업도 대용량의 지열 냉·난방을 도입하므로 폭염, 혹한 시 지열 가동률 상승에 따른 문제 발생 가능성을 사전 검토하고, 폭염·혹한에도 지열이 지속 가동될 수 있도록 적정한 지열 냉·난방 구역 설정 및 대안 등 마련

< 사후환경영향조사 결과 통보 >

○ 사후환경영향조사 중 온실가스 부분은 조사시 마다 지역 에너지통계·현황 관련 부서(시청 녹색에너지과, 구청 환경과 등 에너지관련 부서)로 조사결과 통보