자재 성능시험 항목 및 방법

□ 자재 성능시험

연번	시험명	표준명	표준번호	시험 방법[KS M 3401:2021 준용]	비 고
1	인장항복강도시험	압력용 경질 폴리염화비닐관	KS M 3401 :2021	- 최소 총길이 115㎜의 시험편 3~5개에 대하여 평균 인장항복강도 43MPa 이상
2	내충격 시험			시험편(L=200㎜ 5개)에 대하여 원뿔형 낙하추(9±0.05kg)를 시험편에 낙하결과 이상 없어야 함(샘플 모두 파괴도 1~3(파손 및 갈라짐이 없어야 함))
3	열간내압크리프 시험			시험편(L=1m)에 대하여 각 시험조건(①온도 20℃, 시험응력 42MPa, 시험시간 1hr, ②온도 60℃, 시험응력 12.5MPa, 시험시간 1000hr 이상)에서 파손 및 균열이 없어야 함	직관
				- 편수 칼라관의 슬리부 가공부 시험은 B형 마개를 사용하여 시험하며, 시험시 고무링의 이탈을 막기 위해 관의 소켓 입구에서 보강하여 시험할 수 있다. 표 E.2에 주어진 온도와 압력에서 1시간동안 누수가 되거나 파괴되지 않아야 함	슬리부가공부

※ 시험방법(NO 1 ~ 3)

○ 시 료 : 구경별 동일 LOT - 직관부분(①구경=100㎜, 길이=1m, 수량=5본, ②구경=150㎜, 길이=1m, 수량=5본)

- 슬리브 가공부(열간내압 크리프시험용 접합관 : 구경=100㎜, L=1m 이내)

□ 직관 및 이음관 접합부 성능시험

연번	구분	시험명	표준명	표준번호	시험 방법
4	직관 접합부	접합 수밀성 시험	압력용 경질 폴리염화비닐관	KS M 3401 :2021	편수 칼라관의 슬리부 가공부 시험은 B형 마개를 사용하여 시험하며, 시험시 고무링의 이탈을 막기 위해 관의 소켓 입구에서 보강하여 시험할 수 있다. 표 E.2에 주어진 온도와 압력에서 1시간동안 누수가 되거나 파괴되지 않아야 함 ☞ 공인인증기관 시험의뢰(no3)로 대체
5		굴곡 수밀성 시험	주철관 연결용 조인트 방법 준용	KIWATEC -CP-2015-036 준용	허용 굴곡각도(D200㎜이하 5°)로 조인트부분 굴곡 후 굴곡시험수압(3MPa)으로 가압한 상태에서 5분간 유지시 누수나 결함이 없어야 함 ⇒ 최소길이 1m의 직관 및 단관을 접합하고 관 양쪽 끝을 적당한 방법으로 막고 내부 물을 채운 후 시험수압 유지
6		반복 진동 시험			시험수압(3MPa) 유지 상태에서 조인트연결부 축 직각으로 진동(초당 10회)을 5분간 3회 반복 시 조인트부의 누수나 결함이 없어야 함 ⇒ 최소길이 1m의 직관 및 단관을 접합하고 관 양쪽 끝을 적당한 방법으로 막고 내부 물을 채운 후 시험수압 유지
7	이음관접합부	반복 굽힘 시험	수도용 경질 염화비닐관용 주철제 이탈방지압륜	KWWA- D110- 1943	시험수압(D300㎜이하 3MPa) 유지 상태에서 KP이음관 중심부를 축 직각으로 변위(45±5㎜)를 50회 반복시 조인트부의 미끄러짐, 누수나 변형 등 결함이 없어야 함 ⇒ KP이음관 양쪽에 각각 3m 길이의 관 체결후 연결부를 압륜으로 직관 상태로 조립 후 양단을 막고 내부 물을 채운 후 시험수압 유지
8		반복 진동 시험			시험수압(D300㎜이하 3MPa) 유지 상태에서 관 연결부인 압륜에 축 직각 방향으로 진동(진폭5㎜, 진동수 초당10회)을 5분간씩 3회 반복으로 가했을 때 압륜의 미끄러짐 및 누수나 변형 등 결함이 없어야 함 ⇒ 3m 길이의 관 양쪽 끝을 압륜을 이용 적당한 방법으로 막고 내부 물을 채운 후 시험수압 유지(KWWA-D110의 일부 시험조건이 부적합하여 KWWA- D110 준용)
9		신축 성능 시험			1m 길이의 플렌지단관 한쪽 끝을 압륜과 KP캡을 이용하여 막고 시험수압(D300㎜이하 3MPa) 유지 상태에서 KP캡 끝단에 다이얼 게이지를 부착하고 15분 후 슬립량이 15㎜±3㎜ 이하 이어야 함
10	분기부	새들 천공	공사 시방서		새들분수전 설치 후 분기관 천공(본관 150㎜, 천공규격 20㎜)