연번	설치위치	일련번호	연번	설치위치	일련번호	비고
1		K1408C171F0001	3		K1408C171F0003
2		K1408C171F0002	4		K1408C171F0004

서울 금천구 가산동 345-30 남성프라자1407

TEL : 02)864-7301~2

FAX : 02)864-7303

자 체 시 험 성 적 서

발 급 번 호 : 거명20*******01                        페이지 : 2

시 험 일 자 : 2014. 11 . 13

회 사 주 소 : 서울 금천구 가산동 345-30 남성프라자 1407

회  사   명 : (주)거명하이텍

대 표 자 명 : 최 인 석

품       명 : 가로등 무선원격감시제어 시스템

용       도 : 제품 성능확인용

시 험 방 법 : 기능 단위 규격

시험 시료수 : 4대

(벤처기업:제20110104541호/INNO-BIZ기업)

(주) 거 명 하 이 텍

1. 이 시험성적서는 폐사의 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로

사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금하며, 유효기간은 발행일로부터 90일임.

2. 이 시험성적서의 사본은 무효임.

3. 이 시험성적서는 기능단위 시험방법에 의한 시험결과를 포함하고 있음.

일자 : 2014년 11월 13일

붙            임

시 험 결 과

시 험 항 목		시 험 기 준 및 방 법	시 험 결 과
분전함 감시기능	MCCB차단감시	분전함내에 MCCB를 차단하여 실시간으로 분전함감시기에 MCCB차단이 표시되고 관제시스템에 통보될 것	정상
	ELB차단감시	분전함내에 ELB를 차단하여 실시간으로 분전함감시기에 MCCB차단이 표시되고 관제시스템에 통보될 것	정상
	회로별 전류량 검출	분전함감시기에서 회로별 소비전류량을 검출하고 표시될 것	정상
	분전함 전원전압 감시	분전함감시기에서 분전함 전원의 전압(V) 상태를 판독하고 표시될 것	정상
	자체진단기능	분전함감시기에서 고장시 자체진단하고 표시되며 관제시스템에 통보될 것	정상
선로감시기능 (주야) 감시	회로별 누전총량	분전함감시기에서 회로별 누전총량(mA)을 판독하고 표시될 것	정상
	누전판독시 최소 단위 값	분전함감시기에서 누전량을 판독할 시 판독단위는 0.1mA이상일 것	정상
	누전주간검출 기능	분전함감시기에서 소등중인 주간에도 누전량이 검출되며 표시될 것	정상
	안전전압이용	분전함감시기는 주간 누전 검출시 감전사고 예방을 위해 안전전압(노동부고시2001-6호) 을 사용할 것	정상

시 험 결 과

품명 : 서부트럭터미널앞 지하차도 건설 전기공사_가로등무선원격감시제어시스템     업체명 : (주)거명하이텍

시 험 결 과

품명 : 강서로 무선원격 제어시스템                                               업체명 : (주)거명하이텍

시 험 항 목		시 험 기 준 및 방 법	시 험 결 과
선로감시기능 (주야) 감시	주간검지시 점등상황에 준한 누전판별	분전함감시기에서 주간 안전전압을 이용한 누전검출시에도 점등(야간)상황에 준하여 누전량을 판독하고 표시될 것	주간 22.3mA 야간 22.2mA 정상
	주/야 예측오차범위	분전함감시기가 주/야 누전검출시 오차범위는 ±1mA범위내일 것	0.3mA 이내 정상
	주감감시 전원 모드	분전함감시기는 주간 선로단선 감시시 감전사고 예방을 위해 안전전압(노동부고시2001-6호) 사용할 것	12V 출력
원격제어기능	비상시 원격전원차단	분전함감시기 고장시 자체진단하고 원격으로 전원을 차단하며 관제시스템에 통보될 것	정상
-비 고- 1. 위 시험에서 사용된 안전전압은 산업안전보건법 제 27조 및 산업안전기준에 관한 규칙 제5편(전기로 인한 위험방지)의 규정에 의거, 전기에 의한 재해 방지하기 위한 기술상의 지침을 규정한 노동부고시 제93-23호(93.6.19 제정), 제2001-6호(감전재해 예방을 위한 기술상의 지침(2001.01.09 개정)의 제 4조에 의한 안전전압 전원임. 2. 예측값을 계측결과 오차 범위 ±1mA 이내에서 검출됨.