문서번호	관리과-12007
결재일자	2014.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	중랑물재생센터소장
협조
	지방공업사무관대우

자체시험 결과 보고

(서울시 보건환경연구원 채수시료)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

중랑물재생센터

관  리  과

서울시 보건환경연구원(3/4분기□14.09월) 시험 의뢰용 시료를 채수한 고도처리장, 제3,4처리장의 유입수 및 방류수 자체시험 결과를 아래와 같이 보고 드림

□ 서울시보건환경연구원 수질검사 채수

○ 채수일시

- 서울시보건환경연구원 : 2014. 09. 16.(화요일)

○ 채수지점 : 유입수, 방류수(이화학 및 ABS시험용 시료 : 8점, 대장균군 및 BOD시험용 시료 : 8점  총16점)

○ 시험항목 : BOD외 18항목(보건환경연구원)

자체검사 결과

(단위:㎎/ℓ, 개/㎖)

구분 항목		고도처리장	제3,4처리장	방류수 수질기준	비 고
유입수	BOD	82.4	126.7
	COD	50.7	74.8
	SS	45.0	81.0
	T-N	26.573	45.520
	T-P	2.795	3.719
	대장균군	168,000	170,000
방류수	BOD	1.6	8.5	10 이하
	COD	4.6	10.5	40 이하
	SS	0.5	6.0	10 이하
	T-N	7.032	15.936	20 이하
	T-P	0.154	1.288	0.5 이하
	대장균군	270	1,620	3,000 이하

□ 보고자 의견 : 보건환경연구원에서 채수한 시료와 동종의 시료를 우리센터                   에서 시험결과 제3처리장 총인외 전 항목 모두 방류수 수질                    기준 이내로 방류되고 있음.   끝.