용산구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 7건 - 정 비 중 : 1건
용산구	2.11 ~ 3.05	모터 펌프	-지배수펌프 용량 부족(보광) -지배수펌프 작동 불량(빙창)	- 교체 완료 - 교체 완료
		수문	-권양기 녹 발생(빙창) -권양기 녹 발생(원효)	- 녹 제거 및 도색 완료 - 녹 제거 및 도색 완료
		일반 설비	-전동밸브 손잡이 파손(보광)	- 교체 완료
		전기	특고, 고압, 저압 전기설비	- 이상 없음
		계장	원격감시, CCTV, 계측기	- 이상 없음
		기타	-외벽 타일 파손(한남) -외벽 타일 일부 탈락 및 전기실 누수(동빙고) -전기실 유리창 파손(용산)	- 향후 조치(설계용역중) - 정비 완료 - 교체 완료

성동구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 건 - 정 비 중 : 3건
성동구	~	모 터 펌 프	모터펌프	이상 없음
		수 문	-5호기 권양기 모터 불량(뚝섬)	-4.30까지 보수 완료
		일반설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	-이상 없음
		전기설비	특고, 고압, 저압 전기설비	-이상 없음
		계 장	-수위계 고장(뚝섬) -수위계 고장(옥수)	-4.30까지 보수 완료 -4.30까지 보수 완료
		기 타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

광진구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 2 건 - 정 비 중 : 20건
광진구	03.10 ~ 03.14	모터 펌프	-모터펌프 상부오일 누유(구의) -펌프1~6호기 그리스 누유 (중곡)	- 5.4 까지 정비 완료 - 4.30까지 정비 완료
		수문	문틀, 문비, 권양기, 제어반 등	이상 없음
		일반 설비	-제진기 인양실린더 누유(자양) -전자접촉기 불량(자양) -크레인 주행리미트 불량(자양) -체크밸브 닫힘 불량(자양4) -플랩밸브 일부 파손 및 닫힘 불량(자양4) -제진기 주행 근접센서 불량 -제진기 유압유 부족(자양4) -제진기 PLC 고장(중곡) -제진기 상승감지센서 불량(중곡) -제진기 전자접촉기 불량(중곡) -케이블 캐리어 파손(중곡) -크레인 소음 발생(중곡)	- 4.30까지 정비 완료 정비 완료
		전기	-결상계전기 경보 및 차단기 연동 불량 -접지단자 부식	- 정비 완료 - 4.30까지 정비 완료
		계장	원격감시, CCTV, 계측기	- 이상 없음
		기타	-도수로 안전망 일부 파손(자양) -유수지 출입경사로 안전난간 일부 파손 -유수지 출입문 고정부 파손 -배수문 출입문 일부 파손(자양4) -배수문 시건장치 일부 파손(자양4) -전동셔터 노후(중곡)	- 4.30까지 정비 완료

동대문구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 9건 - 정 비 중 : 1건
동대문구	2.7 ~ 3.15	펌프	-모니터링유니트 검출 불량(신답) -그랜드패킹 마모(신답) -그랜드패킹 마모(휘경1)	-정비 완료 -정비 완료 -정비 완료
		수문	-권양기 기초플레이트 파손(신답) -토출수문 전동 구동기 불량 (장안4)	-정비 완료 -정비 완료
		일반설비	-급배기용 송풍기 고장(장안1) -제진기 인버터 불량(휘경)	-정비 완료 -정비 완료
		전기설비	-정류기반 축전지 노후(신답)	-정비 완료
		계장설비	원격감시, CCTV, 계측기 등	-이상 없음
		기타 시설물	-빗물펌프장 안내표지판 노후 (공통사항) -안전난간 노후로 추락 위험 (전농1,2)	-정비중 -정비 완료

중랑구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 4건 - 정 비 중 : 2건
중랑구	2.6 ~ 2.21	모터 펌프	- 1~4호기 베어링 온도감지기 불량(면목)	-정비 완료
		수문	-문비, 문틀, 권양기, 제어반 등	-이상 없음
		일반설비	-제진기 노후(면목)	-조달 발주중으로 ‘14.7월 교체 예정
		전기설비	-직렬리액터 노후(중화)	-발주 준비중으로 ‘14.7월 교체 예정
		계장	-후문 CCTV 카메라 및 렌즈 이상 (면목) -집수정 수위계 이상(면목4) -UPS고장(중화2)	-4.8일 정비 완료 -4.8일 정비 완료 -4.4일 정비 완료
		기타

성북구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 1건 - 정 비 중 : 4건
성북구	3.3 ~ 3.14	모터 펌프	-1,2,4,5호기 모터상부 오일 누유(장위)	-3.27일 보수 완료
		수문	-토출수문(A,B동) 권양기 상부 오일 누유(장위)	-4.30까지 정비 완료
		일반설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	-이상 없음
		전기설비	-모터펌프 온도지시계 불량 (석관)	-4.30까지 정비 완료
		계장	-CCTV 불량 3개소(석관) -CCTV 불량 1개소(장위)	-4.30까지 정비 완료 -4.30까지 정비 완료
		기타	토목,건축 등 시설물	-이상 없음

강북구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 건 - 정 비 중 : 건
강북구	3.12	모터 펌프	모터펌프	-이상 없음
		수문	문틀, 문비, 권양기, 제어반 등	-이상 없음
		일반설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	-이상 없음
		전기설비	-특고, 고압, 저압 전기설비	-이상 없음
		계장	원격감시, CCTV, 계측기	이상 없음
		기타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

노원구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 건 - 정 비 중 : 건
노원구	3.17	모터 펌프	모터펌프	-이상 없음
		수문	문틀,문비,권양기,제어반 등	-이상 없음
		일반 설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	-이상 없음
		전기	특고, 고압, 저압 전기설비	-이상 없음
		계장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음
		기타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

은평구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : - 정 비 중 : 3건
은평구	2.21	모터 펌프	모터펌프	-이상 없음
		수문	문틀, 문비, 권양기, 제어반 등	-이상 없음
		일반설비	-밸브 노후 심화(증산)	-5.30까지 교체 예정	재난기금 배정
		전기설비	-저압반 정류기 밧데리 8대 방전(증산)	-4.30까지 교체 완료
		계장	-불광천 CCTV 1대 영상 불량	-4.30까지 정비 완료
		기타	토목, 건축 등 시설물	-외벽 균열 심화(‘15년 구조물 안전진단 요청예정)	기타

마포구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 2건 - 정 비 중 : 15건
마포구		모터 펌프	-1,6,7호기 펌프 노후(망원1) -9,10호기 그랜드패킹 노후(난지)	-7.22까지 교체 완료(공사중) -4.15까지 정비 완료
		수문	-개도계 저항 및 컨버터 파손(봉원)	-4.20까지 정비 완료
		일반 설비	-크레인 오일 누유(마포) -크레인 횡형리미트 작동불량(망원1) -체크밸브 1,2,3호기 오일 없음,4호기 누유(성산)	-4.20까지 정비 완료 -정비 완료 -4.20까지 정비 완료
		전기 설비	-LA 접지 불량, 콘덴서 판넬 부저 불량 및 기동반 3호기 SGR 동작 불량(마포) -기동반 PT 휴즈 고정 불량(망원1) -Main VCB판넬 부저 불량(성산) -특고압 VCB접점 불량(합정) -고압 Main 콘덴서 외함 팽창(중동) -Main VCB판넬 부저 불량(망원2) -고압반 VCS 고장 및 SA미설치(상수) -Main VCB판넬 부저 불량 및 시건장치 소손(난지) -TR 노후 및 OCR 동작 불량(봉원)	-4.30까지 정비 완료 -4.30까지 정비 완료 -4.30까지 정비 완료 -4.30까지 정비 완료 -4.30까지 정비 완료 -4.30까지 정비 완료 -4.30까지 정비 완료 -4.30까지 정비 완료 -4.30까지 정비 완료
		계장	-CCTV 매트릭스 불량(상수)	-4.30까지 정비 완료
		기타	-외벽 창호 접합부 균열 발생(합정)	-정비 완료

양천구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : - 정 비 중 : 3건
양천구		모터펌프	모터펌프	-이상 없음
		수문	문틀,문비,권양기,제어반 등	-이상 없음
		일반 설비	-제진기 점검통로 가이드 설치 및 유입슈트 개선	-4.30까지 정비 완료
		전기	-특고, 고압, 저압 전기설비	-이상 없음
		계장	-감시용 CCTV 노후(오금1) -외수위계 선로 불량(양화)	-5.31까지 정비 완료 -5.31까지 정비 완료
		기타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

강서구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : - 정 비 중 : 4건
강서구	3.27 ~ 3.31	모터 펌프	모터펌프	-이상 없음
		수문	문틀,문비,권양기,제어반 등	-이상 없음
		일반설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	-이상 없음
		전기설비	특고, 고압 ,저압 전기설비	-이상 없음
		계장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음
		기타	-집수정, 수문 준설 요(가양) -유수지,집수정 준설 요(마곡) -집수정 준설 요(염창1) -유수지,집수정 준설 요(공항)	-4.30까지 정비 완료 -4.30까지 정비 완료 -4.30까지 정비 완료 -4.30까지 정비 완료

구로구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 7건 - 정 비 중 : 1건
구로구	3.15 ~ 3.20	모터 펌프	모터펌프	-이상 없음
		수문	-유입수문 카바 지지대 파손(구로1) -4호수문 카바 지지대 파손(구로3) -4호수문 권양기 모터 과열(구로3) -유입수문 카바 지지대 파손(신도림) -유입수문 카바 지지대 파손(신구로) -2호기 문비 하강 불량(개봉1)	-조치 완료 -조치 완료 -조치 완료 -조치 완료 -조치 완료 -조치 완료
		일반설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	-이상 없음
		전기설비	-6.6KV 배전반 콘덴서용 VCS 불량 (개봉1)	-조치 완료
		계장	-원격제어 PC 오류로 교체(구로3)	-4.30까지 교체 완료
		기타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

금천구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : - 정 비 중 : 7건
금천구	3. 5 ~ 3. 7	모터 펌프	-펌프 그랜드패킹 마모(박미)	-4.30까지 조치 완료
		수문	-배수문 부식 발생(시흥) -배수문 권양기 전동장치 녹 발생 (가산2)	-발주 완료 -4.30까지 조치 완료
		일반설비	-제진기 주행체인 파손(가산2)	-4.30까지 조치 완료
		전기설비	-계전기(OCR,OCGR) 동작불량(박미) -기동리액터 몰드 크랙(시흥)	-4.30까지 조치 완료 -4.30까지 조치 완료
		계장	-내수위계 서지보호기 고장(박미)	-4.30까지 조치 완료
		기타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

영등포구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 11건 - 정 비 중 : 4건
영등포구		모터 펌프	-11,12호 모터펌프 노후(양평1) -9,11호기 오일 누유(대림3)	-4.30까지 보수 완료 -제작사 정비 완료
		수문	-수문 노후(대림2)	-5.15까지 교체 완료
		일반설비	-4호기 역지변 작동 불량(양평1) -유압유 부족(영등포) -유압유 부족(신길) -밸브 8호기 웨이트 불량(대림3)	-정비 완료 -보충 완료 -보충 완료 -5.15까지 정비 완료
		전기설비	-주변압기 1차 케이블 지지금구 불량(양평1) -HV-M2반 퓨즈홀더 파손(대림3) -EHV-2A반 리셋스위치 불량(대림3) -EHV4 UVR표시등 고장(도림2) -MCC반 지배수펌프 단자 열화(도림2)	-정비 완료 -정비 완료 -정비 완료 -조치 완료 -조치 완료
		계장	-전기실 CCTV카메라 불량(양평1) -전기실,정문,유수지 카메라 불량 (대림3)	-정비 완료 -정비 완료
		기타	-외부 벽면 박리현상(문래)	-4.30까지 보수 완료

동작구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : - 정 비 중 : 7건
동작구	3.10 ~ 3.11	모터 펌프	-1호기 그랜드패킹 마모(흑석) -4,5호기 절연저항 불량(흑석) -펌프 유면계 누유(노량진) -4,5호기 그리스 주입 불량(대방)	-4.30까지 교체 완료 -4.30까지 교체 완료 -4.30까지 교체 완료 -4.30까지 교체 완료
		수문	-1호수문 권양기 조작대 인상(대방) -1호수문 권양기 인상 및 교체 요 (신대방)	-4.30까지 교체 완료 -4.30까지 교체 완료	발주완료발주완료
		일반설비	-준설기 유압부 불량(대방)	-4.30까지 정비 완료
		전기설비	특고, 고압, 저압 전기설비	-이상 없음
		계장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음
		기타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

관악구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 1건 - 정 비 중 :
관악구	3.10 ~ 3.28	모터 펌프	모터펌프	-이상 없음
		수문	문틀,문비,권양기,제어반 등	-이상 없음
		일반설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	-이상 없음
		전기설비	특고, 고압, 저압 전기설비	-이상 없음
		계장	CCTV 영상케이블 절연불량(신림)	-보수 완료
		기타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

서초구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : - 정 비 중 : 3건
서초구	3.25 ~ 3.27	모터 펌프	-4호기 감속기 고장(잠원)	-재난기금 요청하여 조건부 반영 승인중
		수문	-방류수문 권양기 전자클러치 불량 (양재) -차단수문 권양기 전자클러치 불량 (사평)	-수리 진행중 -수리 진행중
		일반설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	-이상 없음
		전기설비	특고, 고압, 저압 전기설비	-이상 없음
		계장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음
		기타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

강남구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 건 - 정 비 중 : 10건
강남구	3.13	모터 펌프	-베어링부 누유 2건(대치) -온도센서 고장(대치)	-4.30까지 정비 완료 -4.30까지 정비 완료
		수문	-계도계 고장(대치) -권양기 브레이크 불량(대치)	-4.30까지 정비 완료 -4.30까지 정비 완료
		일반 설비	-밸브 오일 누유 4건	-4.30까지 정비 완료
		전기	-예비 변압기 상태 불량(대치)	-5.31까지 구매 완료
		계장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음
		기타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

송파구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 1건 - 정 비 중 : 건
송파구		모터 펌프	모터펌프	-이상 없음
		수문	문틀, 문비, 권양기, 제어반 등	-이상 없음
		일반설비	-제진기 유압 오일 부족	보충 완료
		전기설비	특고, 고압, 저압 전기설비	-이상 없음
		계장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음
		기타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음

강동구 자체점검 결과 및 조치계획

펌프장	점검 일시	분야별	점검설비	조치계획	비고
계				- 정비완료 : 2건 - 정 비 중 : 건
강동구	3.24 ~ 3.26	모터 펌프	모터펌프	-이상 없음
		수문	문틀, 문비, 권양기, 제어반 등	-이상 없음
		일반설비	밸브류, 크레인, 제진기 등	-이상 없음
		전기설비	-기동반 4호기 차단기 고장(성내) -기동반 5호기 연동 불량(천호)	-정비 완료 -정비 완료
		계장	원격감시, CCTV, 계측기	-이상 없음
		기타	토목, 건축 등 시설물	-이상 없음