	자체점검 실시 안내문

※ 소방시설등 자체점검(작동, 종합) 결과보고서 서식 변경 (2021.4.1.시행)

⤷ 마포소방서 홈페이지 – 민원안내 – 민원서식 - 소방안전관리에서 서식[번호11] 다운로드

점 검 구 분	작 동 기 능 점 검	종 합 정 밀 점 검
점 검 사 항	소방시설 등을 인위적으로 조작하여 정상작동 여부를 점검	소방시설 등의 작동기능점검을 포함하여 설비별 주요 구성부품의 구조, 기준이 화재안전기준에 적합 여부를 점검
대 상	▶ 모든 특정소방대상물은 작동기능점검 실시 다만, 다음 대상은 제외 - 소화기구만을 설치하는 특정소방대상물 - 특급소방안전관리대상물 ▶ 작동기능점검 결과를 보고하여야 하는 대상 -소방안전관리자를 두어야하는 특정소방대상물 -공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제5조에 따라 소방안전관리자를 선임해야 하는 공공기관	▶ 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물 ▶ 물분무등소화설비[호스릴 제외]가 설치된 연면적 5천㎡ 이상인 특정소방대상물 (위험물제조소등은 제외한다) ▶ 다음 다중이용업소가 설치된 연면적 2천㎡ 이상인 것(9개 업종) (유흥주점, 단란주점, 영화상영관, 비디오물감상실업, 고시원, 복합영상물제공업, 노래연습장, 산후조리원, 안마시술소) ▶ 제연설비가 설치된 터널 ▶ 공공기관 중 옥내소화전설비 또는 자동화재 탐지설비가 설치된 연면적 1천㎡ 이상인 것
점검자의 자 격	▶ 관계인ㆍ소방안전관리자 ▶ 소방시설관리업자(소방시설관리업체)	▶ 소방시설관리업자(소방시설관리업체) ▶ 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사 또는 소방기술사
	※ 소방시설관리업체 위탁점검은 한국소방시설관리협회【(http://www.kfma.kr)/점검능력고시)】등록업체 참고 - 소방시설관리업체 점검능력 평가 결과 공시 활용 【마포소방서 홈페이지 / 뉴스•소식 / 공지사항】
점 검 방 법	방수압력측정계, 절연저항계, 전류전압측정계, 열감지기시험기, 연감지기시험기를 이용 점검 - 점검기구 지원 서비스 시행중(마포소방서 예방과 문의)	제18조제2항의 규정에 의한 소방시설별 장비를 이용하여 점검
점 검 횟 수	▶ 횟수 : 연 1회 이상	▶ 횟수 : 연 1회 이상 (★특급 소방안전관리대상물은 반기별로 1회 이상)
점 검 시 기	▶ 종합정밀점검을 실시하는 대상 - 종합정밀점검을 받은 달부터 6개월이 되는 달에 실시 ▶ 작동기능점검만 실시하는 대상 - 사용승인일이 속하는 달까지 ▶ 그 밖의 점검대상 : 연중 실시	▶ 사용승인일이 속하는 달까지 ▶ 학교의 경우 사용승인일이 1월에서 6월 사이에 있는 경우 6월 30일까지 실시 ※ 사용승인일 : 건축물관리대장 또는 건물등기사항증명서에 기록된 날
점 검 결 과	▶ 점검일로부터 7일 이내에 소방기관에 제출 및 점검일로부터 2년간 자체 보관	▶ 점검일로부터 7일 이내에 소방기관에 제출 및 점검일로부터 2년간 자체 보관

※ 사용승인일 : 건축물관리대장 또는 건축물의 등기부등본에 기재된 날

□ 벌칙 사항

○ 소방시설등에 대해 자체점검을 실시하지 않거나 관리업자 등이 정기적으로

점검하게 하지 않은 자: 1년 이하의 징역 또는 1,000만 원 이하의 벌금

○ 소방시설등의 점검 결과를(7일 이내) 보고하지 않은 사람 또는 거짓으로 보고한 사람 :

300만 원 이하의 과태료

□ 기타 문의 사항은 마포소방서 예방과(02-6981-7882)로  문의주시면 자세히 안내해 드리겠습니다.

마 포 소 방 서 장

소방시설 등 자체점검 진행 절차 안내

자체점검 결과보고서 제출 후 진행 절차

1. 자체점검 실시		▸사용승인일이 속한 달의 말까지 점검 실시
		⇩
2. 결과보고서 제출		▸소방시설관리업체가 점검 실시하고 한국소방시설관리협회에 점검인력배치신고 후 7일 이내 소방서에 결과보고서 제출
		⇩
3. 점검 결과		▸점검결과 양호 시설의 유지관리에 문제가 없는 경우 → 보고서 제출로 완결			▸점검결과 불량 시설의 유지관리에 문제가 있는 경우
						⇩
4. 처분사전통지서 발송		▸조치명령 사전통지서 발송 - 지적내역에 대한 이의가 있는 경우에만 의견서 제출
		⇩
5. 조치명령서 발송		▸처분사전통지 및 의견제출기한 종료 후 조치명령서 발송 - 조치명령기한은 불량규모에 따라 7일∼20일 이하
		⇩
6. 이행여부 확인		▸조치명령기한 종료 후 소방서에서 보완사항 이행여부 확인
		⇩
7. 종료		▸당해 자체점검 업무 종결

자체점검 결과보고서 제출방법

1. 직접제출		▸마포소방서 방문하여 직접제출(마포소방서 4층 종합민원실)
2. 우 편		▸마포소방서 자체점검 담당 앞(서울특별시 마포구 창전로 76)
3. 소 민 터		▸www.somin.go.kr 회원가입 후 소방시설 종합정밀점검 작성 및 제출